## 冷柜报价表（精品大超）
2018年设备年度采购招标结果统计——冷冻冷藏设备
项目 | 项目 | 招标要求 |  | 投标方填写
|  | 尺寸要求 | 温度要求 | 供应商A
|  |  |  | 品牌 | 型号 | 设备尺寸（mm） | 使用温度（℃） | 单位 | 2018 年单价（元）
冷冻冷藏设备 | 保鲜立柜（高2M)（5层层板） | 6尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板） | 8尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板） | 12尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜（高2M)（5层层板） | （深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 6尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 8尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 12尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜（高2M)（5层层板）带玻璃拉门 | （深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板） | 6尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板） | 8尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板） | 12尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜（高2.2M)（5层层板） | （深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 6尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 8尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 12尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜（高2.2M)（5层层板）带玻璃拉门 | （深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板） | 6尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板） | 8尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板） | 12尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜（高2M)（5层层板） | （深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 6尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 8尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 12尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜（高2M)（5层层板）带玻璃拉门 | （深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板） | 6尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板） | 8尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板） | 12尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜（高2.2M)（5层层板） | （深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 6尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 8尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 12尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜（高2.2M)（5层层板）带玻璃拉门 | （深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板） | 6尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板） | 8尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板） | 12尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜（高2M)（5层层板） | （深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 6尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 8尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 12尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜（高2M)（5层层板）带玻璃拉门 | （深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板） | 6尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板） | 8尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板） | 12尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜（高2.2M)（5层层板） | （深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 6尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 8尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高2.2M)（5层层板）带玻璃拉门 | 12尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜（高2.2M)（5层层板）带玻璃拉门 | （深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 冷冻立柜（高2M)（5层层板） | 长1562mm（深度≤755） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高2M)（5层层板） | 长2343mm（深度≤755） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高2M)（5层层板） | 长3124mm（深度≤755） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高2M)（5层层板） | 长3900mm（深度≤755） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜端头柜 （高2M)（5层层板） | 长1924mm（深度≤755） | [5 empty] | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 冷冻立柜（高2.2M)（5层层板） | 长1562mm（深度≤755） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高2.2M)（5层层板） | 长2343mm（深度≤755） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高2.2M)（5层层板） | 长3124mm（深度≤755） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高2.2M)（5层层板） | 长3900mm（深度≤755） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜端头柜 （高2.2M)（5层层板） | 长1924mm（深度≤755） | [5 empty] | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 冷冻立柜（高2M)（5层层板） | 长1562mm（深度900±100） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高2M)（5层层板） | 长2343mm（深度900±100） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高2M)（5层层板） | 长3124mm（深度900±100） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高2M)（5层层板） | 长3900mm（深度900±100） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜端头柜 （高2M)（5层层板） | 长1924mm（深度900±100） | [5 empty] | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 冷冻立柜（高2.2M)（5层层板） | 长1562mm（深度900±100） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高2.2M)（5层层板） | 长2343mm（深度900±100） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高2.2M)（5层层板） | 长3124mm（深度900±100） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高2.2M)（5层层板） | 长3900mm（深度900±100） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜端头柜 （高2.2M)（5层层板） | 长1924mm（深度900±100） | [5 empty] | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 半高立柜（1.7M） | 6尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.7M） | 8尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.7M） | 12尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 圆弧端头柜（1.7M） | 深度1100±100 | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 半高立柜（1.5M） | 6尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.5M） | 8尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.5M） | 12尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 圆弧端头柜（1.5M） | 深度1100±100 | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.5M） | 6尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.5M） | 8尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.5M） | 12尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜 | 深度1100±100 | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 半高立柜（1.5M） | 6尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.5M） | 8尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.5M） | 12尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜 | 深度900±100 | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 半高立柜（1.3M） | 6尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.3M） | 8尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.3M） | 12尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜 | 深度1100±100 | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 半高立柜（1.3M） | 6尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.3M） | 8尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.3M） | 12尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜 | 深度900±100 | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 岛柜（宽2M) | 6尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜（宽2M) | 8尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜（宽2M) | 12尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜端头柜（宽2M) |  | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜玻璃侧板（宽2M) | [6 empty] | 套
| 岛柜（宽1.8M) | 6尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜（宽1.8M) | 8尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜（宽1.8M) | 12尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜端头柜（宽1.8M) |  | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜玻璃侧板（宽1.8M) | [6 empty] | 套
| 岛柜（宽2M)（左右推拉玻璃盖板） | 6尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜（宽2M)（左右推拉玻璃盖板） | 8尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜（宽2M)（左右推拉玻璃盖板） | 12尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜端头柜（宽2M)（带玻璃盖板） |  | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜玻璃侧板 | [6 empty] | 套
| 岛柜（宽1.8M)（左右推拉玻璃盖板） | 6尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜（宽1.8M)（左右推拉玻璃盖板） | 8尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜（宽1.8M)（左右推拉玻璃盖板） | 12尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜端头柜（宽1.8M)（带玻璃盖板） |  | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜玻璃侧板（宽1.8M) | [6 empty] | 套
| 岛柜（宽2M)（上下推拉玻璃盖板） | 6尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜（宽2M)（上下推拉玻璃盖板） | 8尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜（宽2M)（上下推拉玻璃盖板） | 12尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜端头柜（宽2M)（上下推拉玻璃盖板） |  | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜玻璃侧板 | [6 empty] | 套
| 岛柜（宽1.8M)（上下推拉玻璃盖板） | 6尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜（宽1.8M)（上下推拉玻璃盖板） | 8尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜（宽1.8M)（上下推拉玻璃盖板） | 12尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 岛柜端头柜（宽1.8M)（上下推拉玻璃盖板） |  | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 侧板 | [6 empty] | 套
| 玻璃侧板 | [6 empty] | 套
| 封闭式直玻璃鲜肉柜（配黑色盘子） | 6尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃鲜肉柜（配黑色盘子） | 8尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃鲜肉柜（配黑色盘子） | 12尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃内转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃外转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 全景侧板 | [6 empty] | 套
| 开口直玻璃鲜肉柜（配黑色盘子） | 6尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 开口直玻璃鲜肉柜（配黑色盘子） | 8尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 开口直玻璃鲜肉柜（配黑色盘子） | 12尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 开口直玻璃内转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 开口直玻璃外转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 全景侧板 | [6 empty] | 套
| 鲜肉平柜（配黑色盘子） | 6尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜（配黑色盘子） | 8尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜（配黑色盘子） | 12尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 内转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 外转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 侧板 | [6 empty] | 套
| 鲜肉平柜（配黑色盘子） | 6尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜（配黑色盘子） | 8尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜（配黑色盘子） | 12尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 内转角（配黑色盘子） |  | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 外转角（配黑色盘子） |  | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 侧板 | [6 empty] | 套
| 鲜肉平柜（自携式、配黑色盘子） | 6尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜（自携式、配黑色盘子） | 8尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜（自携式、配黑色盘子） | 12尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜侧板 | [6 empty] | 套
| 鲜肉平柜（自携式、配黑色盘子） | 6尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜（自携式、配黑色盘子） | 8尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜（自携式、配黑色盘子） | 12尺 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜侧板 | [6 empty] | 套
| 封闭式直玻璃水热柜（配黑色盘子） | 6尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃水热柜（配黑色盘子） | 8尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃水热柜（配黑色盘子） | 12尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃内转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃外转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 全景侧板 | [6 empty] | 套
| 封闭式直玻璃干热柜（配黑色盘子） | 6尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃干热柜（配黑色盘子） | 8尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃干热柜（配黑色盘子） | 12尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃内转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃外转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 全景侧板 | [6 empty] | 套
| 曲面水热柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 6尺 | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面水热柜（大圆弧玻璃柜台柜）（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 8尺 | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面水热柜（大圆弧玻璃柜台柜） | 12尺 | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 内角柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） |  | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 外角柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） |  | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面热柜侧板 | [6 empty] | 套
| 曲面干热柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 6尺 | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面干热柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 8尺 | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面干热柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 12尺 | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 内角柜（（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） |  | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 外角柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） |  | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面热柜侧板 | [6 empty] | 套
| 曲面冷柜（（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 6尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面冷柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 8尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面冷柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 12尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 内角柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 外角柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面冷柜侧板 | [6 empty] | 套
| 自携式整机岛柜（此设备不设安装费） | 长1875±100 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式整机岛柜（此设备不设安装费） | 长2100±100 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式整机岛柜（此设备不设安装费） | 长2500±100 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式整机岛柜端头（此设备不设安装费） | 配套设备 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏立柜（高2M)（5层层板） | 长900（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏立柜（高2M)（5层层板） | 长1200（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏立柜（高2M)（5层层板） | 6尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏立柜（高2M)（5层层板） | 8尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏立柜（高2M)（5层层板） | 12尺（深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏端头立柜（高2M)（5层层板） | （深度1100±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 自携式冷藏立柜（高2M)（5层层板） | 长900（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏立柜（高2M)（5层层板） | 长1200（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏立柜（高2M)（5层层板） | 6尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏立柜（高2M)（5层层板） | 8尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏立柜（高2M)（5层层板） | 12尺（深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏端头立柜（高2M)（5层层板） | （深度900±100） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 新款冰台 | 6尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 新款冰台 | 8尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 新款冰台 | 12尺 | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 新款冰台端头 |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 服务侧板 | [6 empty] | 套
备注： | 如另有设备需要添加，在此行下面自行添加；
如系统设备保修3年，设备价格有什么变化？请在此备注栏上说明！

## 冷柜报价表 (社区生活超市)
2018年设备年度采购招标结果统计——冷冻冷藏设备
项目 | 项目 | 招标要求 |  | 投标方填写
|  | 尺寸要求 | 温度要求 | 供应商A
|  |  |  | 品牌 | 型号 | 设备尺寸（mm） | 使用温度（℃） | 单位 | 2018 年单价（元）
| 保鲜立柜（高1.8M)（4层层板） | 6尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高1.8M)（4层层板） | 8尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高1.8M)（4层层板） | 12尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高1.8M)（4层层板） | （深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 保鲜立柜（高1.8M)（4层层板）带玻璃拉门 | 6尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高1.8M)（4层层板）带玻璃拉门 | 8尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高1.8M)（4层层板）带玻璃拉门 | 12尺（深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高1.8M)（4层层板）带玻璃拉门 | （深度≤755） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 保鲜立柜（高1.8M)（4层层板） | 6尺（800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高1.8M)（4层层板） | 8尺（800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高1.8M)（4层层板） | 12尺（800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜（高1.8M)（4层层板） | （800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 保鲜立柜（高1.8M)（4层层板）带玻璃拉门 | 6尺（800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高1.8M)（4层层板）带玻璃拉门 | 8尺（800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 保鲜立柜（高1.8M)（4层层板）带玻璃拉门 | 12尺（800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜（高1.8M)（4层层板）带玻璃拉门 | （800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 冷冻立柜（高1.8M)（4层层板） | 长1562mm（深度≤755） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高1.8M)（4层层板） | 长2343mm（深度≤755） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高1.8M)（4层层板） | 长3124mm（深度≤755） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高1.8M)（4层层板） | 长3900mm（深度≤755） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜端头柜 （高1.8M)（4层层板） | 长1924mm（深度≤755） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 冷冻立柜（高1.8M)（4层层板） | 长1562mm（800≤深度≤900） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高1.8M)（4层层板） | 长2343mm（800≤深度≤900） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高1.8M)（4层层板） | 长3124mm（800≤深度≤900） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜（高1.8M)（4层层板） | 长3900mm（800≤深度≤900） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 冷冻立柜端头柜 （高1.8M)（4层层板） | 长1924mm（800≤深度≤900） | [5 empty] | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 半高立柜（1.5M） | 6尺（深度≤755） | 0～5℃
| 半高立柜（1.5M） | 8尺（深度≤755） | 0～5℃
| 半高立柜（1.5M） | 12尺（深度≤755） | 0～5℃
| 端头柜 | （深度≤755） | 0～5℃
立柜普通侧板
| 半高立柜（1.5M） | 6尺（800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.5M） | 8尺（800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.5M） | 12尺（800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜 | （800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 半高立柜（1.3M） | 6尺（深度≤755） | 0～5℃
| 半高立柜（1.3M） | 8尺（深度≤755） | 0～5℃
| 半高立柜（1.3M） | 12尺（深度≤755） | 0～5℃
| 端头柜 | （深度≤755） | 0～5℃
立柜普通侧板
立柜镜面侧板
| 半高立柜（1.3M） | 6尺（800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.3M） | 8尺（800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 半高立柜（1.3M） | 12尺（800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 端头柜 | （800≤深度≤900） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 封闭式直玻璃鲜肉柜（配黑色盘子） | 6尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃鲜肉柜（配黑色盘子） | 8尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃鲜肉柜（配黑色盘子） | 12尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃内转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃外转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 全景侧板 | [6 empty] | 套
| 开口直玻璃鲜肉平柜（配黑色盘子） | 6尺 （宽度≤1000） | -2～2℃
| 开口直玻璃鲜肉平柜（配黑色盘子） | 8尺 （宽度≤1000） | -2～2℃
| 开口直玻璃鲜肉平柜（配黑色盘子） | 12尺 （宽度≤1000） | -2～2℃
| 开口直玻璃内转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃
| 开口直玻璃外转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃
侧板
侧板
| 鲜肉平柜（配黑色盘子） | 6尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜（配黑色盘子） | 8尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜（配黑色盘子） | 12尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 内转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 外转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 侧板 | [6 empty] | 套
| 侧板 | [6 empty] | 套
| 鲜肉平柜（自携式、配黑色盘子） | 6尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜（自携式、配黑色盘子） | 8尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜（自携式、配黑色盘子） | 12尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜侧板 | [6 empty] | 套
| 鲜肉平柜（自携式、配黑色盘子） | 6尺 （宽度≤1000） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜（自携式、配黑色盘子） | 8尺 （宽度≤1000） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜（自携式、配黑色盘子） | 12尺 （宽度≤1000） | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 鲜肉平柜侧板 | [6 empty] | 套
| 封闭式直玻璃水热柜（配黑色盘子） | 6尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃水热柜（配黑色盘子） | 8尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃水热柜（配黑色盘子） | 12尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃内转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃外转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 全景侧板 | [6 empty] | 套
| 封闭式直玻璃干热柜（配黑色盘子） | 6尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃干热柜（配黑色盘子） | 8尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃干热柜（配黑色盘子） | 12尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃内转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 封闭式直玻璃外转角（配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 全景侧板 | [6 empty] | 套
| 曲面水热柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 6尺 （宽度≤1000） | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面水热柜（大圆弧玻璃柜台柜）（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 8尺 （宽度≤1000） | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面水热柜（大圆弧玻璃柜台柜） | 12尺 （宽度≤1000） | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 内角柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） |  | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 外角柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） |  | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面热柜侧板 | [6 empty] | 套
| 曲面干热柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 6尺 （宽度≤1000） | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面干热柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 8尺 （宽度≤1000） | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面干热柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 12尺 （宽度≤1000） | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 内角柜（（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） |  | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 外角柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） |  | 40～60℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面热柜侧板 | [6 empty] | 套
| 曲面冷柜（（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 6尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面冷柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 8尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面冷柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） | 12尺 （宽度≤1000） | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 内角柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 外角柜（大圆弧玻璃柜台柜、配黑色盘子） |  | -2～2℃ |  |  |  |  | 台
| 曲面冷柜侧板 | [6 empty] | 套
| 自携式整机岛柜（此设备不设安装费） | 长1875±100 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式整机岛柜（此设备不设安装费） | 长2100±100 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式整机岛柜（此设备不设安装费） | 长2500±100 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式整机岛柜端头（此设备不设安装费） | 配套设备 | ≤-18℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
| 自携式冷冻立柜（高1.8M)（4层层板） | 长900（深度≤1000）） | ≤-18℃
| 自携式冷冻立柜（高1.8M)（4层层板） | 长1200（深度≤1000）） | ≤-18℃
| 自携式冷冻立柜（高1.8M)（4层层板） | 6尺（深度≤1000）） | ≤-18℃
| 自携式冷冻立柜（高1.8M)（4层层板） | 8尺（深度≤1000）） | ≤-18℃
| 自携式冷冻立柜（高1.8M)（4层层板） | 12尺（深度≤1000）） | ≤-18℃
| 自携式冷冻立柜（高1.8M)（4层层板） | （深度≤1000）） | ≤-18℃
立柜普通侧板
立柜镜面侧板
| 自携式冷藏立柜（高1.8M)（4层层板） | 长900（深度≤1000）） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏立柜（高1.8M)（4层层板） | 长1200（深度≤1000）） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏立柜（高1.8M)（4层层板） | 6尺（深度≤1000）） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏立柜（高1.8M)（4层层板） | 8尺（深度≤1000）） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏立柜（高1.8M)（4层层板） | 12尺（深度≤1000）） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 自携式冷藏端头立柜（高1.8M)（4层层板） | （深度≤1000）） | 0～5℃ |  |  |  |  | 台
| 立柜普通侧板 | [6 empty] | 套
| 立柜镜面侧板 | [6 empty] | 套
备注： | 如另有设备需要添加，在此行下面自行添加；
如系统设备保修3年，设备价格有什么变化？请在此备注栏上说明！

## 压缩机报价表(社区生活超市）
2018年设备年度采购招标结果统计——冷冻冷藏设备
项目 | 机组规格型号 | 招标要求 | 投标方填写
|  | 品牌 | 供应商A
|  |  | 品牌响应 | 压缩机或冷凝器规格型号 | 功率（W） | 产冷量/散热量（W） | 噪音值（分贝） | 单位 | 2018年单价（元）
单台压缩机组 | 低温2匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温3匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温4匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温5匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温6匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温7匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温8匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温9匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温10匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
单台压缩机组 | 中温2匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温3匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温4匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温5匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温6匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温7匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温8匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温9匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温10匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
单台压缩机组 | 中低温2匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中低温3匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中低温4匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中低温5匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中低温6匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中低温7匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中低温8匹压缩机组 | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
备注： | 表中压缩机组价格含电子控制与机械控制可转换的形式和触摸屏。
如另有设备需要添加，在此行下面自行添加；
如系统设备保修3年，设备价格有什么变化？请在此备注栏上说明！

## 压缩机报价表（精品大超）
2018年设备年度采购招标结果统计——冷冻冷藏设备
项目 | 机组规格型号 | 招标要求 | 投标方填写
|  | 品牌 | 供应商名称：
|  |  | 品牌响应 | 压缩机或冷凝器规格型号 | 功率（W） | 产冷量/散热量（W） | 噪音值（分贝） | 单位 | 2018年单价（元）
含机械控制(R404A)单台压缩机机头 | 低温4匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
| 低温5匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
| 低温6匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
| 低温7匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
| 低温8匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
| 低温9匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
| 低温10匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
| 低温15匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
冷凝器 | 低温4匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低温5匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低温6匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低温7匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低温8匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低温9匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低温10匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低温15匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
含机械控制(R404A)单台压缩机头 | 中温4匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
| 中温5匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
| 中温6匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
| 中温7匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
| 中温8匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
| 中温9匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
| 中温10匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
| 中温15匹压缩机 | 比泽尔、开利、松下、谷轮等同档次
冷凝器 | 中温4匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 中温5匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 中温6匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 中温7匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 中温8匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 中温9匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 中温10匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 中温15匹压缩机匹配冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
中温机组 | 中温20HP(10HP*1) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温30HP(15HP*2) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温40HP(20HP*2) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温45HP(15HP*3) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温50HP(25HP*2) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温55HP(20HP*2+15*1) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温65HP(25HP*2+15*1) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温75HP(25HP*3) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温90HP(30HP*3) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温100HP(25HP*4) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温120HP((30HP*4) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 中温150HP((30HP*5) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
低温机组 | 低温20HP(10HP*1) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温30HP(15HP*2) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温40HP(20HP*2) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温45HP(15HP*3) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温50HP(25HP*2) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温55HP(20HP*2+15*1) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温65HP(25HP*2+15*1) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温75HP(25HP*3) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温90HP(30HP*3) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温100HP(25HP*4) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温120HP((30HP*4) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温150HP((30HP*5) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
低温机组 | 低温双级20HP(10HP*1) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温双级30HP(15HP*2) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温双级40HP(20HP*2) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温双级45HP(15HP*3) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温双级50HP(25HP*2) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温双级55HP(20HP*2+15*1) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温双级65HP(25HP*2+15*1) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温双级75HP(25HP*3) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温双级90HP(30HP*3) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温双级100HP(25HP*4) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
| 低温双级120HP((30HP*4) | 比泽尔、开利、松下、谷轮、艾默生等同档次
风冷冷凝器 | 风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
低噪风冷冷凝器 | 低噪风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低噪风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低噪风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低噪风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低噪风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低噪风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低噪风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低噪风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低噪风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 低噪风冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
水冷冷凝器 | 水冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 水冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 水冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 水冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 水冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 水冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 水冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 水冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 水冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 水冷冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
蒸发式冷凝器 | 蒸发式冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 蒸发式冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 蒸发式冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 蒸发式冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 蒸发式冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
| 蒸发式冷凝器 | 松下、科立德、逸腾等同档次
过冷器
备注： | 表中压缩机组价格含电子控制与机械控制可转换的形式和触摸屏。
如另有设备需要添加，在此行下面自行添加；
如系统设备保修3年，设备价格有什么变化？请在此备注栏上说明！

## 冷库、冷风机报价表
2018年设备年度采购招标结果统计——冷冻冷藏设备
项目 | 项目 | 招标要求 |  | 投标方填写
|  | 技术要求 | 品牌要求 | 供应商名称：
|  |  |  | 品牌 | 技术参数 | 规格型号 | 单位 | 2018年单价（元）
冷冻冷藏设备 | 库板（双面彩钢）（B2级） | 100mmPU | 晶雪/月仙 |  |  |  | M2
| 库板（双面彩钢）（B1级） |  | 晶雪/月仙
| 库板（单面彩钢，另外一面压花铝板） | 100mmPU | 晶雪/月仙 |  |  |  | M2
| 库板（光板） | 100mmPU | 晶雪/月仙 |  |  |  | M2
| 库门（掩门）（规格） | 900*1800 | 晶雪/月仙 |  |  |  | 扇
| 库门（移门） | 1200*2000 | 晶雪/月仙 |  |  |  | 扇
| 库门（平移门） | 1200*2000 | 晶雪/月仙 |  |  |  | 扇
| 门帘 | 与库门匹配 |  |  |  |  | 幅
| 风幕机 | 900mm |  |  |  |  | 台
| PLC触摸式控制器等辅助设备 | [5 empty] | 套
| 库体拼装费（说明计算方法） | [5 empty] | M2
库体拼装辅料费（说明具体材料）
| 1、供液组件 | 丹佛斯 或艾默生 |  |  |  |  | 套
| 2、电控箱 | [5 empty] | 个
| 3、防水LED灯 | [5 empty] | 个
| 4、排水管加热丝 | [5 empty] | 米
| 5、铝合金条、玻璃胶 | [5 empty] | 套
| 6、库板附料 | [5 empty] | 套
| 冷风机（冷藏用）-单侧出风 | 2KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-单侧出风 | 3KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-单侧出风 | 4KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-单侧出风 | 5KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-单侧出风 | 6KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-单侧出风 | 7KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-单侧出风 | 8KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-单侧出风 | 9KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-单侧出风 | 10KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-单侧出风 | 11KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-单侧出风 | 12KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-双出风 | 2KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-双出风 | 3KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-双出风 | 4KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-双出风 | 5KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-双出风 | 6KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-双出风 | 7KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-双出风 | 8KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-双出风 | 9KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-双出风 | 10KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-双出风 | 11KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷藏用）-双出风 | 12KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷冻用） | 2KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷冻用） | 3KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷冻用） | 4KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷冻用） | 5KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷冻用） | 6KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷冻用） | 7KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷冻用） | 8KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷冻用） | 9KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷冻用） | 10KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷冻用） | 11KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
| 冷风机（冷冻用） | 12KW±0.5KW |  |  |  |  | 台
备注： | 如另有设备需要添加，在此行下面自行添加；
如系统设备保修3年，设备价格有什么变化？请在此备注栏上说明。

## 社区生活超市安装报价表
2018年设备年度采购招标结果统计——冷冻冷藏设备
项目 | 项目 | 招标要求 |  | 供应商
供应商A
|  | 计算方式 | 技术要求 | 品牌 | 单位 | 2018年单价（元）
安装费用报价 | 运输费 | 每台设备每百公里的运输费用 |  |  | 每百公里/台/项
| 卸货 | 每台设备卸车费用 |  |  | 台
| 吊装 | 每台设备卸车费用 |  |  | 台
| 旧冷柜拆除费 | 每台设备计算 |  |  | 台
| 旧冷库拆除费 | 每个冷库计算 |  |  | 台
| 冷柜安装费 | 每台设备计算 |  |  | 台
| 冷库安装费 | 每个冷库计算 |  |  | 台
材料费
| 铜管（陈列柜－压缩机） | 每条管路每米单价 | 中国海亮/河南金龙 |  | 米
| 保温管（陈列柜－压缩机） | 每条管路每米单价 | 福乐斯/亚罗佛 |  | 米
| 电缆线（陈列柜－压缩机） | 每条管路每米单价 |  |  | 米
| 制冷剂（陈列柜－压缩机） | 每条管路每米单价 |  |  | 米
（材料名称）
| 冷柜管道球阀 | 丹佛斯 或艾默生 | 丹佛斯 或艾默生 |  | 套
| 总配电柜 |  |  |  | 套
| 防撞栏（样式参照如图） |  |  |  | 套
备注： | 如另有设备需要添加，在此行下面自行添加；
如系统设备保修3年，设备价格有什么变化？请在此备注栏上说明！

## 精品大超安装报价表
2018年设备年度采购招标结果统计——冷冻冷藏设备
项目 | 项目 | 招标要求 |  | 供应商
供应商A
|  | 计算方式 | 技术要求 | 品牌 | 单位 | 2018年单价（元）
安装费用报价 | 运输费 | 每台设备每百公里的运输费用 |  |  | 每百公里/台/项
| 卸货 | 每台设备卸车费用 |  |  | 台
| 吊装 | 每台设备卸车费用 |  |  | 台
| 旧冷柜拆除费 | 每台设备计算 |  |  | 台
| 旧冷库拆除费 | 每个冷库计算 |  |  | 台
| 冷柜安装费 | 每台设备计算 |  |  | 台
| 冷库安装费 | 每个冷库计算 |  |  | 台
材料费
| 更换冷冻油 | 含中、低温机组 |  |  | 次
| 铜管（陈列柜－压缩机） | 每条管路每米单价 | 中国海亮/河南金龙 |  | 米
| 保温管（陈列柜－压缩机） | 每条管路每米单价 | 福乐斯/亚罗佛 |  | 米
| 电缆线（陈列柜－压缩机） | 每条管路每米单价 |  |  | 米
| 制冷剂（陈列柜－压缩机） | 每条管路每米单价 |  |  | 米
（材料名称）
| 铜管（压缩机－冷凝器） | 每条管路每米单价 | 中国海亮/河南金龙 |  | 米
| 电缆线（压缩机－冷凝器） | 每条管路每米单价 |  |  | 米
| 制冷剂（压缩机－冷凝器） | 每条管路每米单价 |  |  | 米
| 冷柜管道球阀 | 丹佛斯 或艾默生 | 丹佛斯 或艾默生 |  | 套
| 总配电柜 |  |  |  | 套
| 防撞栏（样式参照如图） |  |  |  | 套
备注： | 如另有设备需要添加，在此行下面自行添加：
如系统设备保修3年，设备价格有什么变化？请在此备注栏上说明！

## 主要零部件及易损件报价
2017年设备年度采购招标结果统计（主要零部件部分）——冷冻冷藏
项目 |  | 投标方填写
供应商A
| 型号 | 型号 | 品牌 | 单价 | 报价有效期
EKC201 N0.084B7607温控器Danfoss | 整机柜
蒸发风机风圈 电锌板 ф200 | 6尺立柜
叶片 铝 V200-34°吸风 | 6尺立柜
价码条 样件 | 6尺立柜
蒸发风机 10W 220V50HZ 1550RPM | 6尺立柜
搁板照明组件 分立用 | 6尺立柜
N6DL8玻璃挡条 钢化玻璃 1214*75*6 | 6尺立柜
GK0.6L5灯套 透明PC | 6尺立柜
灯管卡子 | 6尺立柜
膨胀阀体 TEX2(焊接) | 6尺立柜
膨胀阀芯 O1. T/TE2 | 6尺立柜
开关illuminated rocker switch 1935.3118 | 6尺立柜
Danfoss Ekclol温控器 | 6尺立柜
接线端子 SAK2.5 分立用 | 6尺立柜
柜口防露加热丝 L=2450 GK0.5L/DK1.0WF | 6尺立柜
镇流器 30W | 6尺立柜
日光灯管 30W/640 | 6尺立柜
启动器 220-240V 4-65W | 6尺立柜
夜帘组装 | 6尺立柜
蜂窝网 | 6尺立柜
蒸发风机风圈 电锌板 ф200 | 8尺立柜
叶片 铝 V200-34°吸风 | 8尺立柜
价码条 样件 | 8尺立柜
圆形盖板 PE φ100 | 8尺立柜
蒸发风机 10W 220V50HZ 1550RPM | 8尺立柜
搁板照明组件 分立用 | 8尺立柜
N6DL8玻璃挡条 钢化玻璃 1214*75*6 | 8尺立柜
GK0.6L5灯套 透明PC | 8尺立柜
灯管卡子 | 8尺立柜
膨胀阀芯 O2. T/TE2 | 8尺立柜
膨胀阀体 TEX2(焊接) | 8尺立柜
开关illuminated rocker switch 1935.3118 | 8尺立柜
Danfoss Ekclol温控器 | 8尺立柜
接线端子 SAK2.5 分立用 | 8尺立柜
柜口防露加热丝 L=2450 GK0.5L/DK1.0WF | 8尺立柜
镇流器 36W | 8尺立柜
启动器 220-240V 4-65W | 8尺立柜
日光灯管 36W/640 | 8尺立柜
搁板支撑（未喷粉） | 8尺立柜
搁板支撑（未喷粉） | 8尺立柜
夜帘组装 | 8尺立柜
装饰条 L=2500 | 8尺立柜
膨胀阀体 TX2 | 8尺鲜肉柜
膨胀阀芯 O1. T/TE2 | 8尺鲜肉柜
膨胀阀接头 φ6 | 8尺鲜肉柜
化霜加热管 490W | 8尺鲜肉柜
蒸发风机风圈V154 | 8尺鲜肉柜
风扇电机 电源线 L=6米220/50 5/26W | 8尺鲜肉柜
叶片 铝 A154-28° | 8尺鲜肉柜
中空玻璃2477*200*27 | 8尺鲜肉柜
案板下防露加热丝 18KV 40W/M l=2930 | 8尺鲜肉柜
上防撞面板(PVC) (乳白色) L=2548 | 8尺鲜肉柜
底保护杠 LD31 L=2509（毛坯料长度） | 8尺鲜肉柜
底保护杠装饰条 聚乙烯 L=2500 | 8尺鲜肉柜
太阳能温显仪 L=135 | 8尺鲜肉柜
搁架（有孔）0Gr18Ni9 952×372×0.8 | 8尺鲜肉柜
搁架 0Gr18Ni9 952×372×0.8 | 8尺鲜肉柜
蜂窝均流网 PC L=1252 Φ3.2GK2.8L5F用 | 8尺鲜肉柜
案板下防露加热丝 18KV 40W/M l=2930 | 8尺鲜肉柜
开关(马夸特开关) | 8尺鲜肉柜
温控器 TR711N | 8尺鲜肉柜
化霜定时器 A-TBT2 | 8尺鲜肉柜
上防撞面板连接件 | 8尺鲜肉柜
侧玻璃 钢化玻璃 δ=8 | 8尺鲜肉柜
侧玻璃 钢化玻璃 δ=8 | 8尺鲜肉柜
柜口拼接件（左）铝板 319×57×2 氧化后 | 8尺鲜肉柜
针型阀 | 12尺鲜肉柜
膨胀阀体 TX2 | 12尺鲜肉柜
膨胀阀芯 O1. T/TE2 | 12尺鲜肉柜
膨胀阀接头 φ6 | 12尺鲜肉柜
化霜加热管 700W | 12尺鲜肉柜
风扇电机 电源线 L=6米 220/50 5/26W | 12尺鲜肉柜
叶片 铝 A154-28° | 12尺鲜肉柜
风机圈 | 12尺鲜肉柜
中空玻璃1852*200*27 | 12尺鲜肉柜
案板下防露加热丝 L=4180 | 12尺鲜肉柜
太阳能温显仪 L=135 | 12尺鲜肉柜
搁架（有孔）0Gr18Ni9 952×372×0.8 | 12尺鲜肉柜
搁架 0Gr18Ni9 952×372×0.8 | 12尺鲜肉柜
蜂窝均流网 PC L=1252 Φ3.2GK2.8L5F用 | 12尺鲜肉柜
案板下防露加热丝 L=4180 | 12尺鲜肉柜
开关(马夸特开关) | 12尺鲜肉柜
温控器 TR711N | 12尺鲜肉柜
化霜定时器 A-TBT2 | 12尺鲜肉柜
柜口拼接件（中）铝板 319×70×2 氧化后 | 12尺鲜肉柜
上防撞面板连接件 | 12尺鲜肉柜
侧玻璃 钢化玻璃 δ=8 | 12尺鲜肉柜
侧护板左端挡 冷轧板 Q215-A (镀铬) | 12尺鲜肉柜
侧护板右端挡 冷轧板 Q215-A (镀铬) | 12尺鲜肉柜
侧底保护杠 LD31 L=851（毛坯料长度） | 12尺鲜肉柜
侧下护板 ABS δ2.5 | 12尺鲜肉柜
侧底保护杠装饰条 PVC L=813 | 12尺鲜肉柜
柜口拼接件（右）铝板 319×57×2 氧化后 | 12尺鲜肉柜
侧玻璃 钢化玻璃 δ=8 | 12尺鲜肉柜
柜口拼接件（左）铝板 319×57×2 氧化后 | 12尺鲜肉柜
针型阀 | 8尺柜台柜
膨胀阀体 TX2 | 8尺柜台柜
膨胀阀芯 O1. T/TE2 | 8尺柜台柜
膨胀阀接头 φ6 | 8尺柜台柜
化霜加热管 490W | 8尺柜台柜
蒸发风机 5W 220V50HZ 1550RPM | 8尺柜台柜
叶片 铝 A154-28° | 8尺柜台柜
蒸发风机风圈 电锌板 ф154 | 8尺柜台柜
启动器 220/50 4-65W | 8尺柜台柜
镇流器 30W | 8尺柜台柜
日光灯座 26.255 | 8尺柜台柜
灯角26.255（大） 柜台柜用 | 8尺柜台柜
日光灯管 30W/76 | 8尺柜台柜
日光灯罩 PC L=1131 | 8尺柜台柜
气缸 700N | 8尺柜台柜
顶玻璃 钢化玻璃 1169×188×12 | 8尺柜台柜
顶部塑料支架（左） ABS | 8尺柜台柜
顶部塑料支架（右） ABS | 8尺柜台柜
顶部塑料支架（中） ABS | 8尺柜台柜
顶部照明支座 LD31 L=1153（毛坯料长度） | 8尺柜台柜
圆弧玻璃固定支座 LD31 L=1268（毛坯料长度） | 8尺柜台柜
支座压紧条 LD31 L=1264（毛坯料长度） | 8尺柜台柜
圆弧玻璃内衬 透明塑料 L=1247 | 8尺柜台柜
圆弧玻璃 钢化玻璃 δ=6 L=1246 | 8尺柜台柜
圆弧玻璃侧装饰条 中硬PVC（白） | 8尺柜台柜
圆弧玻璃扶手 LD31 L=1268（毛坯料长度） | 8尺柜台柜
扶手压紧条 LD31 L=1264（毛坯料长度） | 8尺柜台柜
柜口防露加热丝 230V 28W/M | 8尺柜台柜
回风玻璃1240*210*5 | 8尺柜台柜
太阳能温显仪 L=135 | 8尺柜台柜
搁架（有孔）0Gr18Ni9 952×372×0.8 | 8尺柜台柜
搁架 0Gr18Ni9 952×372×0.8 | 8尺柜台柜
蜂窝均流网 PC L=1252 Φ3.2GK2.8L5F用 | 8尺柜台柜
案板下防露加热丝 18KV 40W/M | 8尺柜台柜
开关(马夸特开关) | 8尺柜台柜
温控器 TR711N | 8尺柜台柜
化霜定时器 A-TBT2 | 8尺柜台柜
顶支架（拼接） | 8尺柜台柜
侧玻璃 钢化玻璃 788*502*6 | 8尺柜台柜
方玻璃夹 半硬塑料 | 8尺柜台柜
玻璃拉门 620×393×4钢化玻璃 | 8尺柜台柜
针型阀 | 12尺柜台柜
膨胀阀体 TX2 | 12尺柜台柜
膨胀阀芯 O1. T/TE2 | 12尺柜台柜
膨胀阀接头 φ6 | 12尺柜台柜
化霜加热管 700W | 12尺柜台柜
风扇电机 电源线 L=6米 220/50 5/26W | 12尺柜台柜
叶片 铝 A154-28° | 12尺柜台柜
风机圈 | 12尺柜台柜
启动器 220/50 4-80W | 12尺柜台柜
镇流器 30W | 12尺柜台柜
日光灯座 26.255 | 12尺柜台柜
灯角26.255（大） | 12尺柜台柜
日光灯管 30W/76 | 12尺柜台柜
日光灯罩 PC L=1131 | 12尺柜台柜
气缸 700N | 12尺柜台柜
顶玻璃 钢化玻璃 1169×188×12 | 12尺柜台柜
顶部塑料支架（左） ABS | 12尺柜台柜
顶部塑料支架（右） ABS | 12尺柜台柜
顶部塑料支架（中） ABS | 12尺柜台柜
顶部照明支座 LD31 L=1153（毛坯料长度） | 12尺柜台柜
圆弧玻璃窗盖 LD31 L=1269（毛坯料长度） | 12尺柜台柜
圆弧玻璃固定支座 LD31 L=1268（毛坯料长度） | 12尺柜台柜
圆弧玻璃内衬 透明塑料 L=1247 | 12尺柜台柜
圆弧玻璃 钢化玻璃 δ=6 L=1246 | 12尺柜台柜
圆弧玻璃侧装饰条 中硬PVC（白） | 12尺柜台柜
圆弧玻璃扶手 LD31 L=1268（毛坯料长度） | 12尺柜台柜
扶手压紧条 LD31 L=1264（毛坯料长度） | 12尺柜台柜
回风玻璃1240*210*5 | 12尺柜台柜
柜口防露加热丝 230V 28W/M | 12尺柜台柜
太阳能温显仪 L=135 | 12尺柜台柜
蜂窝均流网 PC L=1252 Φ3.2GK2.8L5F用 | 12尺柜台柜
案板下防露加热丝 L=4180 | 12尺柜台柜
开关(马夸特开关) | 12尺柜台柜
温控器 TR711N | 12尺柜台柜
化霜定时器 A-TBT2 | 12尺柜台柜
电源线 L=3000 | 12尺柜台柜
玻璃拉门 620×393×4钢化玻璃 | 12尺柜台柜
侧玻璃 钢化玻璃 788*502*6 | 12尺柜台柜
蒸发风机风圈 电锌板 ф200 | 8尺蛋糕柜
叶片 铝 A200-28° | 8尺蛋糕柜
夜帘 1225×1600 GK1.9L5F/GK2.8L5F用 | 8尺蛋糕柜
过水管PPф110 分立、超高通用 | 8尺蛋糕柜
过滤筐PPф82 分立、超高通用 | 8尺蛋糕柜
排水螺栓ф110 ABS 分立、超高通用 | 8尺蛋糕柜
蜂窝均流网 PC L=1252 Φ3.2GK2.8L5F用 | 8尺蛋糕柜
带挡条的标签条 PVC L=1248 | 8尺蛋糕柜
圆形盖板 PE φ100 | 8尺蛋糕柜
密封插座线束 分立用 | 8尺蛋糕柜
搁板照明组件 分立用 | 8尺蛋糕柜
搁架支撑（未喷） Q215-A 422*96*3 | 8尺蛋糕柜
蒸发器风扇罩 Φ2.3Φ3钢丝19*15*2铁片 | 8尺蛋糕柜
灯套 透明PC | 8尺蛋糕柜
灯管卡子 | 8尺蛋糕柜
膨胀阀芯 O2. T/TE2 | 8尺蛋糕柜
膨胀阀体 TEX2(焊接) | 8尺蛋糕柜
膨胀阀接头 φ8 | 8尺蛋糕柜
开关illuminated rocker switch 1935.3118 | 8尺蛋糕柜
太阳能温显仪 L=165 郑州椿长 | 8尺蛋糕柜
温控器 TR711N（线长1800） | 8尺蛋糕柜
灯角26.291.5012.50（带启辉器座） | 8尺蛋糕柜
灯角26.291.4012.50 | 8尺蛋糕柜
蒸发风机10W 220V50HZ 1300RPM IP44 | 8尺蛋糕柜
接线端子 SAK2.5 分立用 | 8尺蛋糕柜
柜口防露加热丝 L=2450 GK0.5L/DK1.0WF | 8尺蛋糕柜
镇流器 36W | 8尺蛋糕柜
启动器 220-240V 4-65W | 8尺蛋糕柜
日光灯管 36W/640 | 8尺蛋糕柜
上护杠L=2505灰色PVC | 8尺蛋糕柜
上护杠支撑L=2505 LD31 | 8尺蛋糕柜
底护杠L=2505 灰色PVC | 8尺蛋糕柜
装饰条 红色PVC | 8尺蛋糕柜
铝柜口3PM1W016D/ L=2505 LD31 | 8尺蛋糕柜
针型阀 | 8尺蛋糕柜
底托架 | 8尺蛋糕柜
膨胀阀体 TEX2 | 8尺岛柜
膨胀阀芯 N0.O0 | 8尺岛柜
膨胀阀接头 φ8 | 8尺岛柜
针型阀 | 8尺岛柜
蒸发器除霜加热管I 1080W L=2275 | 8尺岛柜
蒸发器除霜加热管Ⅱ 830W | 8尺岛柜
蒸发风机 5W EBM | 8尺岛柜
叶片 铝 A154-28° | 8尺岛柜
风机圈 V154 | 8尺岛柜
排水槽加热管 L=2300 200W | 8尺岛柜
案板下防露加热丝 L=2930 | 8尺岛柜
中空玻璃 L=1203 | 8尺岛柜
铝柜口 LD31 L=2500 | 8尺岛柜
铝柜口装饰件 LF21 385×90×2 . | 8尺岛柜
衬垫 PE 3×250×80 | 8尺岛柜
蜂窝均流网1222*89*25.4直径=6mm | 8尺岛柜
DK1.3WF防露加热丝 70W | 8尺岛柜
卡式标签条（黄色）PVC 1248*45 | 8尺岛柜
价码条 LD31 L=2500 | 8尺岛柜
回风玻璃 1208×184×6 | 8尺岛柜
温度计 | 8尺岛柜
上防撞面板 (PVC) (乳白色) L=2440 | 8尺岛柜
下防撞面板 (PVC) (乳白色) L=2440 | 8尺岛柜
底托架 | 8尺岛柜
分隔网 Q215-A+G514 | 8尺岛柜
接线端子排（DK1.3WFAN） | 8尺岛柜
温控器 TR711N | 8尺岛柜
交流接触器 B6-30-10 | 8尺岛柜
柜口防露加热丝 L=3700 GK0.7L/GK0.7WA | 8尺岛柜
侧中空玻璃 L=1665 | 8尺岛柜
底饰板拐角连接件 (PVC) | 8尺岛柜
下护角 | 8尺岛柜
边分隔网 690×310 | 8尺岛柜
上防撞面板连接件 | 8尺岛柜
下防撞面板内连接件 | 8尺岛柜
下防撞面板外连接件 | 8尺岛柜
分隔网 Q215-A Ф3 Ф6.5 | 8尺岛柜
NFJG8衬垫 PE80*250*3 | 8尺岛柜
夜盖 | 8尺岛柜
DK0.5W排水管加热丝 | 岛柜端头柜
膨胀阀体 TEX2 | 岛柜端头柜
膨胀阀芯 N0.O0 | 岛柜端头柜
膨胀阀接头 φ8 | 岛柜端头柜
针型阀 | 岛柜端头柜
排水槽加热管 500W | 岛柜端头柜
化霜加热管220V 2000W/ 208V 1788W | 岛柜端头柜
蒸发风机 5W EBM | 岛柜端头柜
叶片 铝 A154-28 | 岛柜端头柜
风机圈 V154 | 岛柜端头柜
排水槽加热管 L= | 岛柜端头柜
玻璃定位饰条 LD31 L=1750 | 岛柜端头柜
柜口加热丝 28W/M L=3700 | 岛柜端头柜
柜口加热丝 28W/M L=2750 | 岛柜端头柜
中空玻璃 L=1664 | 岛柜端头柜
中空玻璃 879×305×27 | 岛柜端头柜
回风玻璃 钢化玻璃 1660×184×6 | 岛柜端头柜
上护角 | 岛柜端头柜
下护角 | 岛柜端头柜
底饰板 (PVC) L=1884 | 岛柜端头柜
底饰板拐角连接件 (PVC) | 岛柜端头柜
温度计 | 岛柜端头柜
电线孔塞(大) | 岛柜端头柜
加热丝 70W | 岛柜端头柜
蜂窝均流网 PC L=1252 Φ6DK1.0WFN用 | 岛柜端头柜
卡式标签条（黄色）PVC 1248*45 | 岛柜端头柜
价码条 LD31 L=1750 | 岛柜端头柜
底拖架 | 岛柜端头柜
分隔网 | 岛柜端头柜
边分隔网 690×310 | 岛柜端头柜
接线端子 SAK+SAK/8+SAK（3/4） | 岛柜端头柜
温控器 TR711N | 岛柜端头柜
交流接触器 B6-30-10 | 岛柜端头柜
衬垫 PE 3×250×80 | 岛柜端头柜
上防撞面板连接件 | 岛柜端头柜
下防撞面板内连接件 | 岛柜端头柜
下防撞面板外连接件 | 岛柜端头柜
护角
备注

## 设备配置及技术参数要求表
2018年设备年度采购招标结果统计——冷冻冷藏设备
项目 | 招标要求 |  | 供应商
供应商A
|  |  | 是否响应 | 偏离
一 | 压缩机组设计标准： | 1、压缩机应选择控制容量最佳级数和负载/容量比最经济的压缩机。
2、所有压缩机系统应使用R--404a冷冻剂或其他环保冷媒
3、所有压缩机系统最少二台压缩机最多六台参差不齐地并联。
任何低温系统的压缩机不能超过25马力，任何中温系统压缩机不能超过30马力。
4、所有系统在设计条件下都有最小10%的备用容量。
5、机柜设计饱和抽吸温度应与机柜上最低回路的蒸发器对抽吸的要求相等。
6、没有事先取得人人乐设备设备中心书面同意不得使用辅助压缩机。
7、 所有低温系统要将来自于中温机柜的液体用机械方法过冷却到摄氏15度
8、不能用过冷的方法来满足容量和备用容量。
9、用包括备用容量的总系统压缩机容量计算出排出的总热量。
10、任何系统上的单回路不能低于总蒸发器负载的30%。
11、每个并联系统要有1条备用回路。
12、机组需设定微电脑控制和机械控制系统，以电脑控制为主，微电脑控制需采用触摸屏控制界面（中文版），当电脑控制系统出现故障后，可自动切换至机械控制系统，并预留与自控系统接驳的接口。
13、机组及换热器噪音必须符合工程地点的当地环保标准，并提供噪音值 ，如冷冻机房位置处在中间楼层，投标方应做好防震措施。
14、控制元器件采用进口名牌产品，建议品牌：ABB、西门子、施耐德等。
15、提供蜂鸣器或电话报警连接装置。
二 | 冷库部分： | a、 库体保温材料采用硬质聚氨酯泡沫材料或为改善其物理机械性能而加入一定比例的增强性材料的复合硬质聚氨酯泡沫材料。
b、 吊顶风机：风机内置除霜过热保护装置:
c、 冷库照明、库门采用红外线、蜂鸣器互锁联动：门开灯亮风机停、蜂鸣器响，门关灯关风机开、蜂鸣器关；
d、 照明：采用防潮防爆LED照明灯具，照明及门柜加热丝采用漏电保护装置
e、 冷库需设置平衡窗。
f、 库内排水要求设计合理，排水管不得安装在通道边及冷库中间，应选择隐蔽（角落）和方便维护的地点安装排水管道，并保持顺畅。
g、 做好冷库排水管保温防止结露。
h、 库板接缝小于等于1.5mm、水平度为1/1000。
i、 冷库外部高度为2900mm,净空高度为2600mm（特殊情况除外）。
j、 所有通道边的冷库库板必须安装1M高、2MM厚的压花铝板。
k、 冷库门门槛必须安装2MM厚的304不锈钢板，防止日常损坏。
三 | 冷柜部分 | 1、冷柜总体要求：
A、所有柜子的保温材料应为无氟封闭聚氨酯。
B、所有柜子的蒸发风机支撑应为铰链连接，以便于清洁和维修。
C、当维修时，应可以接触到阀、温控器、传感器、风机和叶片（产品最多移动30”）。
D、所有蒸发器到达工作现场时必须是未开口的和充氮的。
E、所有光源必须用热塑聚碳酸酯防护的LED灯具。
F、所有柜子的蒸发器必须是铜制盘管，铝翅片。
G、所有膨胀阀都是Danfoss 或艾默生型的，电磁阀前配置可拆卸过滤器或干燥过滤器（依设计状况）。
H、冷柜应有2种颜色以上的乙烯防撞板可选择。
I、所有柜子应保持规定的产品温度；
J、所有柜子都有排水管路回水弯。
K、所有柜子采用电子式温度计，电子温度探头都安装在回风处，，避免工作传感器线路靠近电压线或化霜加热管。留12” 多余线在传感器终端，以便于维修，所有传感器位置有标识并可见。
L、所有冷冻柜都应有丁基填隙（密封胶），密封胶条、螺栓、螺母、垫片等以便安装。
M、所有设备都经过CE 认证和国家规范认证，柜子应满足所有地区、国家、省和地方法规。（生产商对认可负责）。
N、所有柜子安装乙烯防撞板。
O、每个递交所有者的投标应包括生产商申请单，包括：柜子负荷、柜子电气化霜负荷（24小时的总W）、防凝露加热丝的负荷W、照明负荷W、风机负荷W；递交的信息应根据24小时运行的情况。
P、单台冷柜均需独立配置电磁阀,膨胀阀,温控器（玻璃拉门根据报价表明细报价）；
2、冷柜个别要求： A、岛柜内需配置盛放商品的L型网格（按每个8尺的岛柜配置12个分隔网的比例配置），并配置上下推拉玻璃盖； B、立柜需配置五层盛放商品的层板； C、立柜应采用双层真空玻璃侧板，服务柜侧板颜色与柜体颜色保持一致。 D、熟食凉菜柜采用曲面圆弧玻璃，要求配置黑色托盘（带阶梯陈列架）。 E、鲜肉柜要求配置黑色托盘（带阶梯陈列架） F、立柜应采用玻璃拉门（根据报价表明细报价）； G、所有冷柜安装不锈钢的防撞护角（按招标方要求制作）。
四 | 材料要求： | A、管材要求：所有安装的铜管使用海亮或认可的等同物报价，铜管尺寸应符合以下要求： 公称尺寸 直径 ( 英 寸 ) 外径 内径 （6mm） 0.375 0.315 3/8 (10mm) 0.500 0.430 (12mm) 0.625 0.545 5/8 (14mm) 0.750 0.666 (19mm) 0.875 0.785 1 (25mm) 1.125 1.025 1-1/4 (31mm) 1.375 1.265 1-1/2 (38mm) 1.625 1.505 2 (50mm) 2.125 1.985 2-1/2 (62mm) 2.625 2.465 3 (75mm) 3.125 2.945 4 (100mm) 4.125 3.905 所有冷媒管弯头须为90度长半径种类的光滑铜管。系统内不可在任何位置使用45度弯头，如果在冷冻坑内的回气立管有此需要时，需取得人人乐设备管理中心的认可。
B、所有保温棉采用"foam in place"、Armaflex保温棉或或认可的等同物报价。
C、吊顶风机采用3/8英寸承重塑料杆穿过冷库顶板来吊装冷库蒸发器，并用不锈钢全螺纹双螺帽穿于蒸发器底盘。
D、所有库板采用常州晶雪/月仙的库板，且必须满足以下最低技术要求： 隔热材料：硬质聚安脂基层（无CFC） 设计密度：40KG/M3 导热系数：0.018~0.020KCAL/M2 H *C 抗压强度 ：1.7~2.2KG/CM2 弹性系数：40~70KG/CM2 剪切强度：1.7~2.1KG/CM2 弯曲强度：2~2.8KG/CM2 水汽渗透率：30~60gr./m2(24小时，23*C 85%相对湿度) 吸水率：1.7~2.3D p/V% 闭泡体含量：90~95% 隔热板须为充注式发泡结构并满足以下厚度： 低温库：100毫米（4英寸），不超过9.3W/平方米； 中温库：100毫米（4英寸），不超过9.3W/平方米；
五 | 配电要求 | A、所有零组件的安装都必须符合UL标准和国家电器法规；
B、制造商应负责确保所有设备合乎地方管辖部门的要求.
C、机械中心应按照规划和技术要求预先接好电路，并配备配电盘、变压器、控制器和辅助零件，以为制冷设备、固定装置、柜体和蒸发器提供供电和控制。
D、向机械中心主动力馈电电源并按如下要求配电： 分支电路断路器应按如下要求： 1. 每个冷凝器一个 2. 每个压缩机组一个空开，一个交流接触器，一个过热保护器; 3. 每个系统1个，用于电热除霜 （按要求）. 4. 每个系统1个.
E、冷冻主机配电箱总开关技术要求：开关要求为3340型，满足消防强切和信号反馈功能；
六 | 电路保护和电器安全装置 | A、每个进入式蒸发器风扇电路（带电热除霜）应具有单独的熔丝和DP触点。
B、每台压缩机应具有单独的断路器、DP触点和过载保护装置可以是压缩机内部所固有的。
C、每个压缩机控制电路应具有如下控制装置： a. 单独的机械高压安全开关，可调节，手动复位。 b. 单独的油压开关，Carlyle 压机应使用ALCO 系列； c, 冷凝器电子控制器，包括2个以上分段和风扇的电路设置都必须使得其在所有风扇都打开时无法实现100%的冷凝表面。 d. 每个压缩机系统都应采用1个安装在牢固基础上的相序保护器来保护，相监控器监测如下内容：失相、倒相、低电压； e. 每台压缩机都应有一个固定延时继电器（可调节时间，11或8个插脚，管座固定）。
七 | 报警设置： | a. 每个并联系统都应有一个共同的来自油压安全开关和高压安全开关的干接触报警输入信号。 b. 输入能源管理系统的每个报警信号都应有一个红色报警灯，此报警灯应在压缩机控制盘上清楚标识。 4、通用电器技术要求： a. 高低压电路应按UL标准分隔。 b. 每个压缩机控制电路应有一个指示灯的开关。 c. 每个制冷电路应有一个2级开关。 d. 所有电线都应以颜色作标记并进行编号。此序号应在电路图上清楚标出。 e. 主除霜断路器的规格应能同时为2个最大的除霜电路供电, 化霜空开为每组柜子一个。 f. 不可使用环境补偿断路器。
八 | 管线： | A、所有的铜管线应为AC&R“L”型
B、铜和铜的连接点应该用至少含15%银的钎焊合金进行钎焊。
C、所有不同的金属的连接要用至少含35%银的钎焊合金进行钎焊。
D、每个C3压缩机要装有针阀阀门以便测量级间压力。
E、机房和冷凝管的冷冻装置和管线应使用液压紧固夹具牢固地夹紧，低侧用单个支柱，系统的高侧用标准的隔离夹具。
F、回路的管线应使抽吸管和液体管线这种同样的线路并排。
G、 每个液体的集合总管要从两端或中间喂料以保证液体均匀分布。
H、 吸气和液体的所有的集合总管都要装有针阀阀门。
I、所有蒸发器压力调节阀门在进出口都要装有针阀阀门。
J、每个吸气和放气的集合总管应装有带隔离阀的1/4"MF加压口
K、液体集合总管应装有两个3/8"MF加料口。
L、螺纹连接要使冷冻剂泄漏降到极小。
九 | 马达压缩机 | A、低温压缩机应为carlyle,copeland,或Bitaer半密封R—404a，能量效率高的，2 级内复合压缩机或带有喷射阀。
B、中/高温压缩机应为carlyle,copeland,或Bitaer半密封、能量效率高的R—404a压缩机。
C、所有压缩机都应100%装有吸气排气截止阀。
D、所有压缩机都应有过载保护装置。
E、所有压缩机头部都要涂有指定的冷冻剂的要求。
十 | 阀门、配件、冷冻特别品 | A、每个主要抽吸组在集合总管上要有一组备用回路，在液体和抽吸管线上要装有全口球阀。
B、所有备用回路要与集合总管上最大的回路的尺寸相同。
C、每个抽空组要装有带不锈钢螺栓的可拆卸的黄铜抽吸过滤器。
D、每个系统应有低压降螺旋型可清除油分离器。该分离器的分离效率（AC&R）为90%以上。
E、每个机柜应装有带进出口隔离阀和20磅差动检测阀的4加仑油存储器。
F、主油回路管线要装有窥镜，隔离阀和一个28CI滤油器。
G、所有阀门和压力控制装置，如果有的话，应该用Danfoss或Emerson的产品。
H、一台冷柜一个电磁阀。
I、系统中的所有阀门和冷冻设备的特殊件都要装有进口独立球阀。
J、每个系统都要至少带有三个凸透镜窥镜的立式储液罐。
K、每个立式储液罐应有一个光学液面报警器和隔离阀。
十一 | 机械过冷却器 | 只有低温机组使用机械过冷器。连接低温系统的一个板式热交换器到一个相应的中温系统，如果总数过冷负荷不超过系统整个容量要求的25%，可行的话，将所有吸气组过冷器连接到中温系统最高的吸气侧。过冷的装载，所有中温负荷都应配备一个吸气/液体热交换器。
A、每个机械过冷却器吸气管路上应有一个蒸发压力调节阀，以用于温度控制。
B、每个过冷却器在液体管路和吸气管路上应配备隔离球阀。
C、机械过冷却器应具有两级制冷能力控制器，第一级用于在低温环境条件下的过冷却负荷，第二级用于高温环境条件下（指系统温度指标表）。每一级都应在膨胀阀的上游安装液体电磁阀。
D、过冷却器的热交换器应为高效的钎焊板结构。
E、过冷却器的膨胀阀应从中温液体系统提供，从储液罐和过滤器与干燥器引进。
十一 | 热量回收 | A、热回收3向转换阀的压力降应不大于5psi。
B、热回收3向转换阀应具有释放能力，以使制冷剂在停机期间从热回收盘管返回，无须再使用脉冲清洗。
C、应在管路出入口处安装隔离球阀以隔离热回收回路，并安装单向阀以防止倒流。
D、热回收阀应控制电压。通过安装在水槽回流口中央的水温自动调节器(沉浸类型，水温度恒温器)来控制。
E、热回收系统应与主冷凝器串联。
十二 | 标签和标记 | A、所有冷冻装置和在特殊的除霜回路内的电气零部件都应清楚地按照图例表上所示标注好回路号码。例如，接触器、阀等，回路MTA-1。
B、所有连接点（冷冻设备和电气部分）应与相应的系统图、示意图和图例表上标记的一致，清楚地作好标注，例如：从热回收到---。
C、所有在特定系统内的部件应清楚标出系统号码和用途。例如：压缩机1，机柜MTA储存器，机柜LTB等。
D、所有系统应显示其内部控制面板上所有与该系统有关的布线线路图。
E、所有系统应有运转表格（两套）
F、适当的大小和颜色“注意，危险，警告”等布告牌要放在NEC所规定的地方。
G、所有标签和标记都应用两种语言（英语和简体中文）。
十三 | 冷凝器 | 1、空气冷却冷凝器：
A、铜管/铝质散热片结构
B、最大10fpi
C、 低噪音，低速（运转速度最大为950转/分），不受气候影响，直接驱动，永久润滑的球轴承叶片马达。
D、所有冷凝器布线都为密封回路。
E、所有冷凝器进口侧的最高点应装有1/4阳锥形针阀。
F、生产商应提供的详细冷凝器管线图（两种语言）
G、所有冷凝器应装有可拆卸的翻顶维修扇盖。
H、冷凝器应安装在抬高的钢架上，并带有比立式储液罐顶部高的排水管线（钢架由制造商提供）。
I、冷凝器应为ETL或UL认可或等同的冷凝器，冷凝器风机采用EC风机。
J、所有冷凝器应有可拆卸的侧板以便清洁冷凝器。
2、蒸发冷凝器：
蒸发的冷凝器应为 Recold USA型JC、益美高（EVAPCO）或者认可的同档次的同类产品。 冷凝器应按U.L.标准制造。
A、为了防止腐蚀，热交换器用无缝铜管制成。管子应由不锈钢片支撑，并附有高温支撑垫圈，允许管子自由穿过管片。所有铜管的选择应符合U.L.标准，并且在水下可以承受350p.s.i.g.的压力。
B、风机应该放在干燥的进气方向的一侧，可以延长其工作寿命并且易于维修。离心风机应该为向前弯曲并且动态静态平衡，双宽度，双入口设计。风机应安在牢固的风机轴上，对齐、滚轴、润滑油脂润滑油，风机轴在装配前进行防腐蚀处理。轴承的平均寿命为200,000个小时。 V地带驱动设计应达到风机马力的150%。为达到最高效率，在风机出气侧应提供风量调节叶片。
C、室外的维修需要风机是开放、防水型的，风机应安装在可以调节的钢支座上。
D、所有布线都为密封回路。
E、所有冷凝器进口侧的最高点应装有1/4阳锥形Shrader阀。
F、生产商应提供的详细冷凝器管线图（两种语言）
G、所有冷凝器应连接在三相电压上。
H、冷凝器风扇防护外罩应涂有防腐蚀材料并为OSHA所认可。
十四 | 机组冷却器盘管 | A、蒸发器盘管应使用Bohn报价，或认可的等同物。
B、每个蒸发器盘管应有膨胀阀和在工厂预先安装的6%的镍铬耐蚀可锻钢喷射孔，其尺寸按设计负荷和液体温度确定。
C、每台蒸发器应装有1/4阳针阀阀和球阀，阀安装在膨胀阀前的每个液体线上。
F、在所有蒸发器出口的抽吸管线上应装有1/4 针阀阀。
G、风扇的保护外罩应是塑料的或有保护涂层以防止腐蚀，风扇并应为低速型。
H、风扇马达应为EC型永久性润滑带有内部过载保护装置。
I、所有电气除霜蒸发器应有进入的面板以便拆卸或更换除霜加热器。
J、所有电除霜蒸发器应有接水盘加热器。

## 安装要求
2018年设备年度采购招标结果统计——冷冻冷藏设备
项目 | 招标安装要求 |  | 供应商
供应商A
|  |  | 是否响应（可做详细描述） | 偏离
三 | 设备安装： | 1、安装单位必须具有五年以上安装经验，具备相关的安装资质，并注明安装单位名称（可按区域划分），招标方有权可根据安装单位以往安装的设备来指定安装单位。
2、投标方在设备安装、调试、试运行期间，委派专业技术人员与招标方项目负责人协调相关工程事务。
3、投标方就负责整个合同内容完整的系统设备安装、调试、试运行以及 与相关设备的联调，对保修期内设备质量及系统正常运行负责。
1、按人人乐连锁商业集团股份有限公司设备管理中心的标准执行。 一. 名词的定义: 工程应指完整的安装设备的安装，冷冻电气及设施的最终连接以便符合适用的规定及如图纸,细则,应用表,制造商的说明书(制冷系统配比表)及使用指南,招标书和采购单。 冷冻承包商(或承包商) 应指人人乐连锁商业集团股份有限公司2018年度冷冻冷藏设备及安装工程中标公司. 冷冻承包商须遵守所有法规, 细则及工作许可证(工艺要求), 因此类法规,细则及工作许可证引起的费用将由承包商直接负责及纳入承包商的预算中. 人人乐是指人人乐连锁商业集团股份有限公司设备管理中心, 它的代表是人人乐连锁商业集团股份有限公司设备管理中心制冷组相关人员及当地设备维护经理或其指派的代表。 冷冻承包商也需安排人员到现场进行监督，以协调所有工序，确保安装顺利。冷冻承包商需与适当的(相应)安装协调员联系，讲明任何可能妨碍工程进展的问题或可能发生的问题。依据人人乐的规范, 检查新设备及安装材料和施工工艺,并向人人乐报告任何不符合人人乐要求的相关规定.
二. 图纸及规范: 图纸和规范须相辅相承: 任何一方的说明要求应被视为双方均同时要求。如图纸和规范互有矛盾或出现任何明显错误, 不相符或遗漏, 或任何一方之意义出现疑问时, 承包商须把事项转告人人乐, 其决定对两方面均有约束力。 承包商或人人乐均不会对口述指令负责。
三. 前期复核： 1. 根据现场重新丈量确认设备摆放尺寸，并及时反馈。 2. 检查机房和冷凝器处的通风、承重、噪音及振动是否符合要求。 3. 检查柜体、冷库、机组、冷凝器、电控柜的摆放位置及尺寸和现场是否有冲突。 4. 检查管路走向和现场情况是否有冲突。 5. 确认冷凝器、机组、柜体和库板的进场通道和时间。 6. 了解柜体、冷库、机房、冷凝器基础、地漏、墙洞、地沟等土建工程的进度及完工时间。 7. 供电电源及配电量是否符合要求。 8. 了解人人乐对该工程安装及材料有无特殊要求。 9. 现场可能与工程安装发生冲突的地方有：消防栓的位置，卖场内柱子是否要求装饰，消防喷淋头与顶库板是否有冲突等。
四.安装: 承包商需同意进行本合同内包括的一切工作, 并依照合同要求的时间完成工作。进行各个工序时, 须把对人人乐员工及现场施工人员造成的干扰和不便减至最低限度。以下项目必须在商场计划开张前一周完成(因人人乐原因造成工期延误除外): 1) 所有的冷冻展示柜需经过清洁并正常运作。 2) 冷冻库及冷藏库必须彻底清理并正常运作。 3) 冷冻工具及材料清出商场。 4) 冷冻机房必须彻底清理并正常运作。
五. 保证: 承包商的所有设备及材料在商场开张前一周内到位及检查。 如设备出现故障,冷冻承包商没有在合同规定时间内响应, 或在保证期间没有履行其维修责任, 人人乐将有权聘用其它承包商解决该问题或进行维修保养工作,在这种情况下, 冷冻承包商同意按该项工作的发票上的金额另加15%支付人人乐, 对紧急呼叫的最短响应时间为两小时。如果维修由人人乐维修人员完成，冷冻承包商同意按该项工作的发票上的金额另加50%支付人人乐。 如冷冻承包商将保证任务外包, 所有责任仍由原本冷冻承包商负责. 冷冻承包商需负责解决两者之间的所有付款问题, 人人乐不会介入付款问题. 如服务承包商因冷冻承包商在保证任务上没有付款而中断或下降其服务水准, 公司将会在招标名单上删除该冷冻承包商的名字并按相关规定进行罚款, 直至所有争议或索赔得到解决为止。 承包商须于商场正式开张后20天内检查其设备及工程, 有需要时须作出更改及修正,承包商也须与人人乐当地设备维护经理及门店维护技师按人人乐的相关表格进行验收及签字，并将验收表交给人人乐制冷组相关负责人以作竣工验证.
六. 法律及条例: 承包商须遵守与本工程有关的法律, 条例,及本规范. 如果承包商发现图纸与现场有所不同时, 应立即以通知人人乐. 如承包商没有通知人人乐, 承包商须负责承担因此引致的更改所需的一切费用.
七. 检查工程: 人人乐可随时为有关工程进行检查工作. 如人人乐的相关人员要求任何工作需要进行特别测试或检验,承包人须配合人人乐接受特别测试或检验. 为证实使用了符合人人乐规范和使用的材料， 人人乐相关人员会要求冷冻承包商检查其安装工程。如检查出有不符合本安装规范及合同中要求的使用材料.冷冻承包商须对整改所发生的费用负责并接受人人乐的罚款。
八. 工程变更: 人人乐可对工程作出增删或更改.如果更改会影响到项目进度，承包商会尽快接到通知。
九. 清理: 清理干净因施工而留下的垃圾及碎片是承包商的责任. 在施工过程中, 施工场地应保持有序, 整洁的状况. 箱子,盒子不得随意摆放, 设备在不施工的情况下应有胶袋或布料遮挡,工具及辅助设施使用时保留在现场. 冷冻承包商应该遵守工地清洁规则.
十. 责任: 承包商须保障,确保人人乐免于承担任何及所有与本合同施工有关或因此引起的人身或财产受损而造成的任何性质的法律责任,赔偿,诉讼, 索偿,审判及任何费用.
十一. 人人乐进行工程的权利: 如承包商忽视正确执行工作的责任,或不履行合同中的相关责任, 人人乐可维修此等缺陷并在应付予承包商的款项中或到期应付款项中扣除有关费用,但这并不会损害人人乐其它可享有的补偿.
十二.门店开业事项: 门店开业之日起3天内, 承包商应安排人员在现场驻守12小时以上,出现问题及时解决.除非得到门店设备维护的负责人许可, 承包商安排的人员必须在门店营业结束后方可离开.
十三. 管路:
a) 所有铜管必须符合招标技术要求；
b、铜和铜的连接点应该用至少含15%银的钎焊合金进行钎焊。
C、所有不同的金属的连接要用至少含35%银的钎焊合金进行钎焊。
d) 进行所有钎焊时必须是充氮无氧焊接，并要保证氮气为99.99%的纯度。每个工地，人人乐都要进行割管检查 。割出的铜管必须干净，无黑点；如割出黑点要重新焊接，割出3个不干净的焊点，则系统要返工，一切费用自行承担。
e) 在所有压力控制器上使用带有长栓扩口螺帽的1/4"无缝铜管或进口软管
f) 不得将45弯头用于冷凝装置。
g) 制冷管路必须用吸水夹和“unistrut”牢靠夹持并垫硅胶片。
h) 管路必须连续布置。
i) 管路必须按同一管路的吸气管和液体管并排布置。
j) 每个液体集管必须从中间输入，以确保液体均匀分布。
k) 所有集管、吸气管和液体管都必须安装Schraeder阀。
l) 所有压缩机油泵在油泵排油端必须配备用于6mm MF压力的端口。
m) 液体和吸气集管必须配备带隔离阀的8mm MF灌注端口。
n) 螺纹接头必须保持绝对最小值，以防止制冷剂泄漏。
o) 每个系统必须配备一个低压控制器，通过管路连接到主吸气集管，并作为监控器电路连接，以替代各压缩机的低压控制器。
q) 每台压缩机必须在排气管路上配备消音器装置。
r) 每台压缩机必须配备带空开的曲柄箱加热器，与压缩机接触器互联。
s) 如果可能的话，必须在压缩机机体和油位控制器上安装玻璃观察窗。
t) 所有检修阀盖必须采用黄铜或钢制成，schraeder阀盖必须采用黄铜制成。
u) 压缩机必须有自己的结构安装架。不得将其安装在储液罐上。
V) 在垂直管道前安装回油弯，并需遵循冷藏设备制造商所建议.按照人人乐的规范, 垂直管道有以下要求： 1） 回气的垂直管为0.5米~2米时，在垂直管底部安装回油弯。 2） 上升回气管高度超过2m时立管变径，比水平管小一号，立管底部加回油弯，顶部加倒油弯。回油弯管径应和水平吸气管一致。 3）上升排气管管径应和水平管一致，超过2.5m时应在底部加回油弯，顶部加倒油弯。上升排气管高度超过8米时，应每8米处设置中间油弯；高度超过30m时应采用双上升立管。 4) 所有回油弯应安装与管道底部。油弯的一端应符合水平管的尺寸，不能减小为立管的尺寸。尽可能抬高立管（仅低于建筑结构）。
十四. 管架
a)机房内的管路，全部冷凝管路吊架必须采用C型钢和管卡固定.所有管路的支撑间距在直线距离上不得大于以下数值，必须在转弯、阀门等处设置附加支座： 管子的公称 垂直间距 水平间距 内径 (m) (m) 25mm 2.7 （2m） 32mm 2.7 （2m） 38mm 3.0 （2m） 50mm 3.0 （2m）
d) 承包商必须负责安装/配备所有管架等，可能无法将螺栓紧固件直接固定在要支撑的管子上方，此时应根据需要使用悬臂支架。所有制冷剂管路都必须适当支撑，无振动。
十伍. 铜管穿墙: 制冷管路穿墙时铜管要先套保温管，然后加pvc套管保护。穿透楼板时铜管首先套保温，然后整体套pvc保护，最终加钢管套，pvc与钢管套之间填充发泡剂，钢管外层和楼板之间做好防水处理。
十六. 吊架和支架: 所有在机房内与机械设备连接的在天花板上悬挂的管路必须在整个长度上固定在建筑结构上，方法如下： I. 机房内的管路，全部冷凝管路吊架必须采用C型钢和管夹固定。 2. 提供并安装足够的吊架、支座、横梁支架、夹子、嵌入件和固定装置，以支撑所有安装的管路，保证无下垂和干涉，能充分排水，位置和布局允许自由膨胀和收缩。 3. 安装所有吊架时，保证平直，转弯处完全对齐。管接头、接头或管子弯曲处不允许设置不允许膨胀的吊架。 4. 对于立管和其它垂直管路，应使用镀锌立管夹。
十七.铜管隔热: 管子的隔热材料通常符合经过UL/ETL/NSF/CRMA认定的标准，导热率为0.04 W/m°C，适用温度不超过75°C。不得使用毛毡、发尾毡、石棉绳或其它石棉材料等。所有材料必须耐燃，不易被虫蛀，经过当地消防局批准。固定带应为耐腐蚀金属。 制冷管路必须用Armaflex、Aeroflex或Arrow Flex保温棉隔热，或符合人人乐批准的其它隔热标准。用于低温吸入管路的制冷管路隔热层最小厚度应为38mm。用于中温吸气管路的制冷管路隔热层最小厚度应为25mm。液体非特殊需要不加保温。所有吸气集管和过滤器也应隔热。每个系统的所有隔热层必须来自同一生产厂家和类型。
十八.标签和标记 A、所有冷冻装置和在特殊的除霜回路内的电气零部件都应清楚地按照图例表上所示标注好回路号码。例如，接触器、阀等，回路MTA-1。 B、所有连接点（冷冻设备和电气部分）应与相应的系统图、示意图和图例表上标记的一致，清楚地作好标注，例如：从热回收到---。 C、所有在特定系统内的部件应清楚标出系统号码和用途。例如：压缩机1，机柜MTA储存器，机柜LTB等。 D、所有系统应显示其内部控制面板上所有与该系统有关的布线线路图。 E、所有系统应显示其线路图表包括控制点温度产品类型（牛、羊肉，牛奶，鱼类、农产品等），蒸发器压力调节器的设定，橱柜的类型或小型冷藏库和冷冻间的蒸发器盘管（型号#）。 G、适当的大小和颜色“注意，危险，警告”等布告牌要放在NEC所规定的地方。
十九.电气系统:
1. 承包商的施工应符合并按照当地政府授权机构的规定标准实施政府供电部门的有关规定:国家，省级，地方的有关规定;当地电气规范;IEC标准（国际电工协会标准）;VDE标准;IEEE标准;NFPA标准;CE，TUV，UL和所在地电器规范标准. 如果文件与以上标准有缺少或矛盾，承包商应在工作其间指出，否则，由此而产生的附加费用将不会得到确认。
2. 设备标识: 每个控制箱，安全开关，变压器和按钮开关须有塑料层压板标识牌，字体不小于19毫米。标识牌须用螺钉或铆钉固定在设备上，并清楚地标注设备或其相应设施，如：“控制箱”，“LTA-11”等。
3. 电缆颜色标准: 颜色标准：（检查当地规范）: 三相：红色—R相； 黑色—T相； 褐色- S相 零线：淡蓝色（N） 维修和保护接地：黄和绿色 非独立接地：橙色
4. 电线管 电线管应规范地安装至每个设备: 允许使用的电线管型式： 1） 线管用于室内冷媒管桥架上的为金属线槽。 2） 镀锌铁管（仅限于外部或暴露部分） 3） 根据图纸和施工要求在适当和特殊要求的地方，使用镀锌铁板制作的“C”型线槽。 4） 规范所认可的电线管和线槽。 5） 镀锌柔性软管带PVC护套保护等级IP65，有标准连接件 6） 在售货区外露的线管须同墙漆同样的颜色（通常是白色）
5. 接线盒和分线箱: 线盒尺寸： 电线盒须满足日常维护的需要和设计图纸的安装要求允许使用的电线盒形式： 1） 线管用于机房管桥架上的为金属线槽。 2） 铸铝盒（仅用于简易的分线盒配合镀锌铁管的连接） 3） 铸铝盒（仅用于多个分线盒） 4） “C”形线槽系统分线箱 5） 由最小1.8mm厚钢板和镀钢架组成的电缆槽系统分线箱 6） 由最小1.8mm厚钢板和镀钢架组成外部使用的用于插座和开关的分线箱 7） 由有自熄性高强度的聚酰胺制成（玻璃钢），要求的防护等级IP547到IP667
6. 电缆桥架: 说明： 热镀锌钢板制成，底部打孔型桥架，在变电所和机柜间使用梯形桥架，材料必须防腐蚀: 1） 底部打孔以便散热和防接露； 2） 每端的接合须有双螺栓并列使用以增强拉力； 3） 水平桥架转角使用T形和十字形接头，其的内部最小弯曲直径不小于线槽宽度； 4） 竖直桥架的转角须使用工程上可调节连接件； 5） 并列延墙布置的桥架用支架固定，顶部桥架用丝杆吊架支撑； 6） 内部宽度：最小应符合设计图纸要求的尺寸； 7） 最小进深：50毫米； 8） 提供制造厂商标准的卡件，吊件，支架，连接垫，减震垫，连接器。 注意不能利用桥架作为走道，梯子和支撑，仅用于撑托电缆和电线管！
7. 电线穿管: 照明,插座用的动力导线最好使用独立电线管接线盒穿线.不同运行电流(交流和直流),不同运行电压(低电压或超底电压)电线管和接线盒最好分开.每根线管中最多允许3个相同的单相回路或一个三相回路,如果穿屏蔽线缆使用非连续的线管时,线管管头的连接须使用铝套管屏蔽。
8. 线槽布线 线缆的铺设按制造商的要求按尽最大努力使用最小的曲率半径. 动力电缆的间隔应最小保持(6MM)电缆外经的距离.这一距离不时为了降低电缆消耗而是方便双层铺设. 在铺设电缆时除了每一个线槽的进出端外避免电缆的十字交叉. 在电线盒,电箱及母线板的入口应和马达接线盒入口一样使用铝缆压制接头 在马达接线盒内应保留1.5英尺(45CM)长的预留电缆. 所有主线的端头应有可识别的编号环 所有主线的接头和分支应在端箱里制作.
9. 线槽 在售货区和仓库区使用金属结构的线槽. 直线长度上的线槽支架间距不超过1.5M. 线槽连接件和支撑件应为制造商生产的标准件 悬吊采用镀锌丝杆和吊架.先槽竖向和水平弯头,十字连件及大小头均应为制造厂生产的标准件.悬吊杆应固定在要安置在建筑物楼板或梁上的镀锌支架上,在位置冲突的地方需增补吊架.
10. 配管及附件应是连续并尽可能直线布置或利用软管弯曲。 变径管的连接至少是丝接。
11. 动力安装: 无论如何前面叙述的应用规范应遵守。连接马达的任何形式电缆与电箱和设备的连接为柔性电缆。 外部安装，通过铸铝电箱和镀锌铁管电缆作为独立机械接地电缆与马达或用电设备相连。 支架为热浸镀锌铁制成。所有螺帽使用双垫圈，一个为平垫，一个为安全垫。 螺栓，螺帽，垫片为均镀锌材料。
12. 照明安装: 安装包括全部灯具和紧固元件;嵌入式灯具安装，装置应固定紧在挂钩上，日光灯盒两端通过3/8英寸（10毫米）孔与顶扳连接紧。灯带灯具的安装按通常做法，这时候配线应采用带PVC护套的双芯电缆并连接到灯具双芯插座上。 分线盒须用带AMP尼龙绝缘连线器，其中不许有切割电缆现象发生。这样穿过的电缆在每一个线盒里应有12毫米。 灯具应做接地，用导线与通过线盒里的地线用分线器连接或其它在照明箱内的接地端子连接。 在墙上安装的灯具用两个螺钉固定在暗盒;
13. 接地: A. 接地 方便的安全接地和公共接地取决于用电设备在工程上需要测试的和工程上所要求的物理参数：接地电阻，短路电流，运行时间,正如所说的，在开始工作前依据规范先测试接地电阻。 对于中压系统的短路电流和低电压系统一样，其通过的电压和接触电压不超过人体的安全电压。 所有通常不导电的金属部分：端子扳，灯具，马达和设备本体，桥架，金属线槽等应接地。 除了当地电气规范规定：在全部安装在线管和线盒里的最小2.5毫米截面的绝缘电缆外，所有接地应用铜缆 规定的导电体最小截面应符合下表: 达到2.5MM………………………2.5MM 达到 4MM……………………………4MM 达到 6MM……………………………6MM 达到 10MM……………………………10MM 达到 35MM……………………………16MM 达到 50MM……………………………25MM 达到 70MM……………………………35MM 达到 95MM……………………………50MM 更大 ……………………………70MM 安置在同一线槽内的一组马达，照明或其它负载的多组电缆,允许公用一根公共接地电缆。这种情况下，接地电缆的大小应按电缆截面计算。 接头和分路应采用认可的接线端子式焊接方法连接，非专业的连接是不允许的。所有冷柜应做接地连接，甚至在图纸上没有标明时也要做。接地极和附件应采用带检查室的“铜包钢”型铜针。 此外，不同用电设备的接地应按顺序连接起来做统一独立接地。
B.接地连接尽量连到低电流端与安全和维修独立开来（如果可能的话）。 系统接地极应通过35平方毫米的绝缘导线内部连在一起。对每一个桥架，用10平方毫米的绝缘导线安装。对无连接点地方的连接，应与金属物体接触上。接地系统应用橙色线缆识别。
14. 一般原则 冷冻承包商应负责最终的电气连接，包括至展示柜，冷库蒸发器，电除霜加热 器，冷库照明灯，防凝露加热器，所有冷冻控制（Danfoss 或Novar），以及压 缩机房的电气连接。冷冻承包商应获得电气承包商提供的对冷冻设备有经验的 服务。所有电线连接应遵循电气图和生产商的要求。冷冻承包商应提供展示柜 或蒸发器的接线盒，电气安装应符合本规范的电气部分及所有相关规范。 所有暴露的紧箍件，及穿外墙和压缩机房的空洞应用聚安脂发泡并用硅胶密封以 避免水泄露和凝结。 冷冻设备的所有电气部分应有标识牌，包括压缩机房，穿线管，照明回路，电气 盘，感应器位置，除霜回路，及冷冻电气接线。提供一个工作记事本，用于记录设备型号，系列号，保修期，并在塑料封面上附上紧急服务电话号码。系统起动后的所有工作，保修或不保修的都须记录于工作记事本内, 并给特定号码, 工作记事本应放于压缩机房内.
二十. 冷藏冷冻库安装:
1.需要安装冷库的地面需防潮，无尘，平整。予先用白线画出冷库安装位置。冷库地板一定是方形的，这样可以方便两面对角线测量。
2.安装商须做冷库地板与交接缝的密封，密封剂应为高级密封硅胶大量填充于低板缝和地板与基层之间，以隔绝空气。所有交接缝，转角处应用硅胶彻底密封。
3.冷藏和冷冻库墙板与地板的交接缝应平直整齐。锁紧板缝整齐后，用带垫片的1英寸长钉固定于混凝土地板上。 A． 当底板和接缝做完后，冷库立板竖立时应从角板开始。 注意：所有立板必须垂直。修理好开裂和损坏的立板锁码。所有立板立好后必须气密性良好。 B． 库门和门框必须横平竖直，保证密封良好。先调整门附件和周边密封良好后在固定门板的铰扣。
4.按人人乐的建筑平面图安装冷冻库的门框加热器。门框宽20厘米，冻库门框四周间隙用硅胶密封。门框底部须用两侧绝热地板木方支撑。 冷库承包商负责所有安装材料，切割工具，和高质量的门框
5. 冷库门门槛必须安装2MM厚的压花铝板，防止日常损坏。门框加热器应用硅胶密封以预防安装时的孔洞而引起的水进入。
6.库板施工 每一库板应包括内外金属板, 由精密钢模制成, 并配有凸轮形锁扣装置. 锁扣装置有六角形5/16英寸或认可的同类活动杆, 以便于按要求快速安装上棘轮和插座. 锁扣装置可由冷藏库内控制, 需使用扳手. 库板辊轧成形提供一延伸进发泡保温材料隔热层之法兰以加强强度和粘性. 为确保准确排列并达到最大强度, 转角盘需为精确的900角. 所有库板必须满足以下最低技术要求： 隔热材料：硬质聚安脂基层（无CFC） 设计密度：40KG/M3 导热系数：0.018~0.020KCAL/M2 H *C 抗压强度 ：1.7~2.2KG/CM2 弹性系数：40~70KG/CM2 剪切强度：1.7~2.1KG/CM2 弯曲强度：2~2.8KG/CM2 水汽渗透率：30~60gr./m2(24小时，23*C 85%相对湿度) 吸水率：1.7~2.3D p/V% 闭泡体含量：90~95% 隔热板须为充注式发泡结构并满足以下厚度： 低温库：100毫米（4英寸），不超过9.3W/平方米； 中温库： 75毫米（3英寸），不超过9.3W/平方米； 准备间： 50毫米（2英寸），不超过9.3W/平方米； 整个安装完的冷库外表面的隔气层是最基本的要求，所有的库板接缝应用防菌硅胶密封 隔热 隔热必须用最小4英寸厚的硬氨基甲酸乙脂灌填到位.使用发泡剂, 并用强力粘合剂粘至金属板内外壁. 隔热层应按照ASTMD-1929（或按当地规范）, 其自动点火最小温度为6500F.(除非有其它特殊要求)
7.冷库门: A.人员出入门及门框： 所有门框应在工厂予制，最小宽度为方便用户40毫米，用合适的材料固定在库板上。所有绞链门须采用FERMOD或相同质量产品。门框发热丝可防止产生凝结水或霜冻。门应有扣锁和内部安全措施。须使用可更换式的垫片，垫圈应要防雨, 防油, 防日光和防油脂，在门关上后, 磁性垫圈应形成一个绝对的密封圈. 门垫圈易于更换。 B.滑动门： 应使用手动单滑动门，门应水平向左或向右滑动。 滑动门的最小厚度为本100毫米，门的钢（或塑料）滑轮应在钢滑轨上自由滑动，门的施工和隔热方法与其他门相似。 门框发热丝可防止产生凝结水或霜冻。门应有扣锁和内部安全措施。 须使用可更换式的垫片，垫圈应要防雨, 防油, 防日光和防油脂，在门 关上后, 磁性垫圈应形成一个绝对的密封圈. 门垫圈易于更换。
8.塑料门帘 如无特殊要求，所有门应配有塑料门帘，门帘应按100%重叠，门帘用柔软并有弹性的透明PVC制造，以确保在低温环境使用。
9.冷库安装释压口（平衡窗） 所有冷冻库必须安装释压口（平衡窗），释压口可平衡由于装载物品，开门及除霜导致温度变化而引起的设备内外不同而引起的压力差。释压口安装位置要求离开风机和转角，高度为库高的一半偏上，小型冷库可放置在冷库门楣处。释压口装有加热元件，以防止冻结。释压口内外要求通风良好，内侧要求装防护网罩。
10.吊顶风机应内置除霜过热保护装置，吊顶风机周边必须安装不锈钢网，并预留维修窗。
11.风幕机控制与冷库照明、库门采用红外线、蜂鸣器、蒸发器进行互锁联动（开门后蒸发器电机停止运转）。
12.照明，采用防潮防爆照明灯一具，照明及门柜加热丝采用漏电保护装置。
13.库内排水要求设计合理，排水管不得安装在通道边，应选择隐蔽和方便维护的地点安装排水管道，并保持顺畅。
14.做好冷库排水管保温防止结露。
15.库板接缝小于等于1.5mm、水平度为1/1000。
16.冷库外部高度为2900mm,净空高度为2600mm（特殊情况除外）。
17.所有通道边的冷库库板必须安装1M高、2MM厚的压花铝板。
18. 冷库内所有装置、设备均应做防腐、防锈处理， 但必须保证涂层无毒、不污染食物、无异味、便于清洁、不易于滋生细菌，符合食品卫生要求。
19. 冷库内库板拼接处需要用圆弧角铝固定.
二十一. 冷柜安装要求：
1.柜子拼接要求接缝均匀，成直线。
2.地面有防水的区域在防水施工后不能再开楼板孔洞，管路只能在非防水区域穿楼板。
3.展示柜柜体卸货和搬运时要用合适的工具，如叉车或吊车，并要充分注意人、设备及周围设施的安全。
4.柜体拆包装时要用专门工具，并要避免损伤柜体。
5.柜体必须根据拼接顺序就位拼接。
6.将展示柜参照平面布置图的位置尺寸要求布置在相应的位置上，误差不超过30mm。
7.柜体联接时，用水平尺调整地脚螺栓，将柜体调整水平（可依柜口水平和柜体两侧水平为准）。左右水平高度相差小于8mm。
8.在柜体拼接端面的发泡体上、中空玻璃对接处粘贴10×10mm密封海绵胶条，海绵胶条并行两根，在两根海绵胶条中间涂一层均匀连续的密封胶，海绵胶条应构成环状，对接处无间隙，平整、无重叠。
9.按要求在柜体相应位置上安装紧固拼接螺栓。
10.两柜体完成联接后其两柜柜口、护杠间的缝隙不得大于2mm。注意:柜体拼接完毕后海绵胶条和密封胶不能外露,以免影响外观.两柜拼接后，检查柜体直线度，以人的视觉不能明显辨出弯曲为准，最后将蒸发器盖板下的拼接缝再均匀涂上一层密封胶。保证密封性能，使之不产生漏气、漏水等。
11.柜体内所有阀件应安装合理,方便日后维修.
12、所有柜子都应安装有排水管路和回油弯。 A. 每台展示柜均需在柜底安装存水弯。不允许两台柜子合用一个弯管。排水弯管必须安装在水管合并之前，不得在主管道上安装排水弯管。 B.排水管要使用直径最少为40的建筑排水用硬PVC管。 C.最多四台柜体合用一根排水总管。人人乐开发部特殊要求除外。 D.在设置地漏时，应每台柜体（或冷库）独立设置一地漏。
13.在热力膨胀阀和液管电磁阀的上游，对所有冷冻柜应安装截止手阀。仅对环行系统，每个系统一个液管电磁阀。
14、单台冷柜均需独立配置电磁阀,膨胀阀,温控器及玻璃盖板；
１５、每台鲜肉柜及曲面柜的背板上安装的插座（电子称使用）、开关（控制膨胀阀）必须采用暗装的形式安装；
１６、冷柜安装的线管、铜管、水管都不能与地面接触；
二十二. 机房:
1. 机组的控制器采用中文界面触摸式的控制器。
2. 机组所有的报警通过信号线连接到防损值班室的红色灯报警灯及蜂鸣器或电话报警连接装置。
３. 机房和冷凝器的场所要充分考虑机组的震动和噪音及冷凝器的排出空气对附近居民的影响，选择地点时要尽量远离民宅。必要时要加铝合金百叶与附近居民进行视线隔离以及降音除噪处理。
４. 机组基础要用钢筋混凝土浇注，厚度必须在15cm以上；在防震动设计上，基础上还需加高密度聚苯乙烯防震结构，机组加装防震设计。（根据实际情况做，每台机组加减震碗）
５. 机组在机房内的布置要保留一定的空间，确保搬运、安装、操作、维修所必要的空间。
６. 机组要水平安装，水平度要保持在1度以内，机组在卸货搬运过程中应尽量保持垂直，严禁倾斜或横放。
７. 机组框架要用减震碗垫高6处以上。
二十三. 系统试压、抽空、灌氟及试机:
1．系统保压检漏  系统连接完毕在抽真空之前，必须对整个系统进行气密性试验。  在系统有多个分支，或管路较长时，在整体试压之前应对系统进行分段试压。  管路连接之前，应确认蒸发器、机组、冷凝器内是否存在压力。如果上述部件内不存在压力，应先进行检漏。确认不漏后再进行管路的连接。  隐蔽工程的管路(如地沟、装饰柱子内的管路)应提前保压。  保压前必须将所有的阀件打开，电磁阀手动打开或线圈通电。  系统保压必须使用干燥氮气，保压压力在1.3～1.5Mpa之间，保压时间在24小时至48小时。  充入氮气后，待高低压侧的压力平衡后记录系统压力并开始计时。  观测压力值变化。在保压期间应保持不变。考虑环境影响，初始记录的环境温度和最终用来比较的环境温度应相同。  系统充氮气保压试验时，特别在系统压力出现下降时，用肥皂水对焊点、阀门等进行检漏。  对检查出的焊点进行修复后，重新对系统进行保压试验。保压试验应做到系统压力不变时为止。  在保压时，压力传感器必须隔离。
2．系统抽空  确认系统无漏点，系统零部件安装齐全、符合要求,压力传感器在抽真空时必须隔离。  抽真空前必须检查所有阀件(包括电磁阀)是否全部打开。  将系统内的高压氮气放出后才能开始抽空。  采用二次抽空法，每次抽空时间不能少于4小时。  一次抽空结束后，要保持真空4小时以上，观察真空度有无回升以判断系统有无泄漏。  二次抽空系统达到所需真空度后，要继续抽2～4小时。
3．充注制冷剂  在抽完真空后，立即进行制冷剂充注。  开机前,向储液罐充注液态制冷剂，充注时电磁阀应关闭。充注量为总充注量的80％。  开机后，关闭储液罐出口阀，通过储液罐出口充注液态制冷剂。  制冷剂充注量应保证视镜内无气泡，正常运转时储液罐液位应在1/3～2/3之间。  充注管在和系统相连之前应先用制冷剂排净空气。  R404A是非共沸制冷剂，只能以液态形式充注。
4．试运转  曲轴箱加热器应开机前12小时通电预热。  试运转前，将电控箱内所有电气接头重新紧固一遍。  检查展示柜柜体的制冷管孔、电线管孔是否用腻子堵严。
电源电压是否正常。电源电压在380±10%以内，三相电不平衡率在2%以内。电源不正常应通知用户进行整改。不要在电压偏高或偏低的情况下开机。  夜间电压会偏高。应每隔2小时测试电压。  在电压正常的情况下，逐一通电检查蒸发风机、加热丝、日光灯管、电磁阀的工作性能。  调整高低压压力开关设定值。在机组开机后采用双联表对高低压压力开关的通断值进行校正。  机组正常排气压力：0.8~2Mpa，吸气压力：低温0.01~0.06Mpa，中温0.1~0.35Mpa。 
二十四.压降损耗：系统的压降要求满足回气不大于2psi；排气不大于5psi的要求。
二十五、图纸 提供二套正确的竣工管道图纸给门店维护技师及人人乐连锁商业集团股份有限公司设备管理中心(含电子版本)。
二十六、使用登记证 机组上的压力容器须符合国家最新固定式压力容器相关标准，所有压力容器出厂资料、特检院的检测合格证须在验收时一并交付给区域设备经理（含相关设备使用登记证）
二十七、总配电箱 冷链总配电箱需求满足冷链需求同时满足消防验收标准，需求配备消防强切和消防信号反馈；
二十八、铜管布管布线时需暗藏到冷柜后面，同时铜管走向要和现场施工负责人先确定在施工，否则影响我司卖场形像，冷链单位负责免费改善；
二十九、 鲜肉和熟食柜都需要增加设计标价牌展示架；

## 供应商服务要求表
2018年设备年度采购招标结果统计——冷冻冷藏设备
项目 | 招标要求 |  | 供应商
供应商A
|  |  | 是否响应（可做详细描述） | 偏离
一 | 总体要求： | 1、投标方所有设计与配置必须符合招标方的招标书中各项要求，施工前与招标方项目负责人结合图纸设计及现场状况，制定最终确认方案，并由投标方提供设备相关施工图纸（设备配置图/管路分布图/电气控制图）、按合同设备清单和招标质量标准供货、安装单位须具备的安装资质，并建立质量保证体系、设备、内容和装置必须符合国家适用代码和地方记录代码，投标方负责取得他们产品国家代码的批准。
2、坚守说明：未得到招标机构的更改书面通知，投标方不得对设备及安装进行任何更改。如投标方未得到招标机构的认可即进行的任何更改、修改或代替，导致的修正所需费用由投标方全部负责。由非招标方责任的任何设备缺陷，需由投标方对设备免费承担责任2年。 招标方其他任何单位不等于招标机构。
3、设计的变更：冷凝装置、冷柜或其他主要部件任何设计上的改变，投标方应取得人人乐连锁商业集团股份有限公司的书面同意。改变的请求应以书面形式提出，并允许人人乐连锁商业集团股份有限公司设备管理中心有足够的时间，在不影响到货日期的条件下同意或反对这种改变。履行这些手续并不意味着同意改变设计，所有的改变必须用书面的文件来证实。
4、投标方按照招标方提供图纸或设计构思生产的设备，未经招标方许可，投标方不得在设备上体现生产商的任何信息，每发生一次向招标方交纳设备总值30％的违约金。
二 | 保证书： | 1、中标单位需向招标方提供招标方确认版本的保证书，保证书内容包括招标方要求的安装标准、验收标准、设备标准等相关内容。所有的设备和部件其保证期为二年，从甲乙双方验收合格之日起计算。保证书包括在保证期限内要求更换所有有缺陷的零部件。保证期结束时，中标单位必须对所有设备及部件进行检查，并得到招标方出具的书面确认。
2、基于紧急情况必须进行修理时，零配件到位时间不得超过24小时。如是招标方的责任造成，投标方提供的设备报价需含税。紧急情况可在得到招标机构（人人乐连锁商业集团股份有限公司设备管理中心）的口头认可后立即开展维修，但需在五日内取得招标机构的书面确认单（书面确认单上需含价格）。招标方有权将所有有缺陷设备、零配件及材料（如盘管、控制台面板、端头、镜面等）退回给投标方，并要求投标方进行免费更换，由此造成的损失由投标方全部承担。不影响设备正常使用的微小缺陷，需要修改或修理的可双方进行具体协商。
3、在保证协议执行过程中，如投标方与招标方产生分歧，双方应协商解决，但应以招标方的意见为主，投标方对此有异议时应进行举证。
三 | 售后服务承诺及产品保修期： | 1、 售后服务是指设备竣工验收合格之后，在产品保修期内和保修期以后卖方应承诺的服务；
2、 投标方应设立专职的维修服务部门和网络，可提供每天24 小时售后服务，维修人员必须2小时内赶到现场．并可连续进行工作，直至故障修复完全恢复正常服务为止；
3、 保修期内，投标方维修人员将每月一次对所供设备进行巡视保养，确保系统处于最佳运行状态；
4、 设备在其规定使用年限内，投标方将无条件为招标方提供零配件（价格按“易损配件价格表”标准执行）；
5、 投标方需提交售后服务承诺书和售后服务管理体系文件；
6、 投标方必须为本标书合同范围内所供应和安装的设备提供为期压缩机组（整套）24个月,柜体/冷库24个月的保修服务，时间从系统设备竣工验收合格之日起计算；
7、 保修期保养包括对机械、电气、控制装置作系统的定期检查、调校和润滑；
8、 在保修期内，由于设备本身质量原因造成的非人为故障、磨损、损坏等其它任何缺陷，都由投标方免费修理、更换；
9、 保修期满时，由投标方专业技术人员和招标方代表对本标书合同范围内的设备进行另一次全面检查，应对所有设备进行整体测试和试运行，并呈交有关测试及试运行报告给招标方审阅、验收。
10、 售给招标方的冷冻冷藏设备机组，在保修期间免费更换三次“压缩机专用油和过滤芯（具体时间为；设备安装第一年更换二次冷冻油，分别是系统运行的前三个月内及满一年的前一个星期，第三次更换的时间为设备安装验收合格满二年的前一个月）。
11、 在保修期外，乙方应承诺其提供的设备进行终身维修制，如甲方需要购买乙方的设备配件，乙方按年度投标的配件价格执行，提供技术支持，提供设备维修服务。
四 | 交货期和交货地点 | 供应商收到订单或合同签订后２０日内到货，到货后１５天内安装调试好；交货地点由甲方指定
五 | 付款 | 预付款３０％，按合同所规定的全部货物到货并安装调试至正常使用，并经甲方确认无误后，乙方向甲方提供送货单、全额发票、合同复印件及有甲方签字盖章的验收单，甲方在收到正确付款资料后30个工作日内支付乙方合同总额的６5%；剩余5%为质保金，保修期满后支付质保金；
六 | 技术培训： | 1、投标方应积极配合招标方的人力培训计划，对所提供的设备进行操作、维护等不同层次的培训工作，并提供相关培训资料，培训地点和培训内容由甲方决定。

## 招标设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表
招标设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表
投标方全称：
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 制造商 | 国籍 | 数量 | 技术参数 | 详细性能描述 | 采购设备配置要求 | 具体偏离 内容、范围
主要部件：
主要材料：
辅助材料：

## 技术规格偏离表
技术规格偏离表
供应商全称：
序号 | 名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明
说明：如投标文件与招标文件要求一致，可提交空表。

## 设备年度招标供应商资质要求
设备年度招标供应商资质要求表
招标项目： | 2018年新开门店及老店改造所需冷冻冷藏及其安装工程
投标单位全称：
联系人、电话、邮箱
供应商基本要求 | [11 empty] | 备注
| 企业注册资金要求（万元） | 企业员工人数要求 | 年销售额要求 | 市场占有率要求 | 企业经营面积要求 | 企业成立时间要求 | 主要检测设备要求 | 主要生产产品要求 | 研发人员要求 | 认证资质要求 | …
招标方要求： | ＞5000万 | ＞100 | ＞20000万 |  | ＞5000M2 |  |  | 生产各种冷藏冷冻设备 | ＞10 | 具有设备制造资质
投标方响应填写：
投标单位填写注意事项： 按照以上项目填写，不要删除行和列，不需要填写的空白即可。此表以电子版存入优盘与招标资质资料一并提交。