## 直联式空调泵设备报价表
设备投标报价表
设备单品名称 | 招标方要求:各种规格的空调卧式泵（规格型号、流量、杨程、功率仅供参考） |  |  |  | 投标单位填写-供应商名称：
| 名称及型号 | 流量m3/h | 扬程 m | 功率Kw | 响应品牌 | 响应型号 | 单价（元） | 上年度采购数量*投标单价 | 偏离描述
直联式空调泵 |  | 30~~1470 | 5~~50 | 4~~200

## 管道式离心泵设备报价表
设备投标报价表
设备单品名称 | 招标方要求:各种规格的管道式空调泵（规格型号、流量、杨程、功率仅供参考） |  |  |  | 投标单位填写-供应商名称：
| 名称及型号 | 流量m3/h | 扬程 m | 功率Kw | 响应品牌 | 响应型号 | 单价（元） | 上年度采购数量*投标单价 | 偏离描述
管道式离心泵 |  | 3.5~2340 | 5~71 | 0.55~200

## 绞刀排污泵设备报价表
设备投标报价表
设备单品名称 | 招标方要求：各种规格的排污泵（口径、流量、杨程、功率仅供参考） |  |  |  | 投标单位填写-供应商名称：
| 口径： | 流量m3/h | 扬程 m | 功率Kw | 响应品牌 | 响应型号 | 单价（元） | 上年度采购数量*投标单价 | 偏离描述
绞刀排污泵 | 50-150mm | 7~~212 | 7~~50 | 功率：0.55~~12

## 主要零部件及易损件报价
主要零部件和易损件报价表
名称 | 招标方要求： | 投标单位填写-供应商名称：
| 招标品牌/规格型号/其他（由招标方填写） | 型号响应（投标单位可以对以下单品（包括但不限于）根据各单位已有的品牌、型号做详细报价） | 品牌响应 | 单价 | 偏离描述
泵盖
挡水圈
机械密封
加长轴电机
叶轮螺母
密封环
叶轮
泵体
底座
备注：零配件及耗材的投标报价有效期不低于3年；

## 设备配置及技术参数要求表
设备配置及技术参数要求表
技术项目 | 招标方要求 | 投标单位填写-供应商名称：
| 技术项目要求详细描述（由招标方填写） | 对招标要求响应情况具体描述： | 偏离描述
空调水泵设备要求： | 1、空调水泵设备技术要求
a.水泵为低噪声管道式变频离心空调泵(1480r/min)，能够在-10～40℃环境温度下长期运行，输送0～100℃的清洁、无侵蚀的液体，泵运行时的噪音应小于75dBA。
b.泵头、基座  泵头、基座材料应为高质量的铸铁材料整体铸造而成，铸件必须无焊缝、无沟槽。  泵壳表面应光洁无任何制造缺陷；壳体应有足够的厚度，以承受连续运行时的最大压力。
c.叶轮应为高质量的铸铁材料。叶轮表面应光滑，无洞眼，应保证叶轮的精确定位。
d.泵轴：采用碳钢。
e.水泵的密封：水泵应采用机械密封。
f.水泵的进出口连接：水泵进出口连接法兰应能适用于中国法兰标准。
g.电机:  电机应为符合IEC标准和DNI44082标准的通用高效电机，风冷型式。  电机功率应保证水泵在整个运行曲线范围内不会过载。  电机防护等级应为IP44,IP54\IP55，绝缘等级为F。
h.主要零部件材料：  泵头、机座：铸铁  叶轮：铸铁  主轴：碳钢
2、水泵应与电动机直接连接，水泵和电动机应共同安装于一个共用的钢底架上并包括平衡调校及测试。驱动轴应有金属安全纲罩加以保护。水泵和电动机的共用钢底架应精确地用螺检安装在混凝土底基上。（混凝土底基，由总包商提供建造）
绞刀排污泵 | a、潜水污水泵主要用于市政工程、工业、医院、建筑工地、宾馆、饭店、商场等行业中的排送带固体颗粒的废水、城市生活废水；
b.工作电源：380V 50HZ
C、防堵塞、防缠绕；
D.水泵佩带的配电箱需具备过热、过载保护；
f、性能范围： 转速：1440-3000r/min 口径：50-150mm 流量7-212m3/h 扬程：7-50m 功率：0.55-12kw

## 供应商服务要求表
供应商服务要求表
服务项目 | 招标方要求 | 投标单位填写-供应商名称：
| 项目要求详细描述 | 供应商对招标要求响应描述： | 偏离描述
赠送条款 | 无
免费质保期 | 免费保修不低于2年
交货期和交货地点 | 供应商收到订单或合同签订后20日内到货，到货后三天内安装调试好；交货地点由甲方指定
响应时间 | 7*24小时相应
付款 | 预付款30%，按合同所规定的全部货物到货并安装调试至正常使用，并经甲方确认无误后，乙方向甲方提供送货单、全额发票、合同复印件及有甲方签字盖章的验收单，甲方在收到正确付款资料后30个工作日内支付乙方合同总额的65%；剩余5%为质保金，保修期满后支付质保金；
售后服务 | 免费质保期内提供7*24小时上门服务；投标方在国内一二线城市均需设有服务网点，网点服务人员不低于2人 质保期内如货物经过3次维修仍不能达到正常使用标准，则投标方免费更换合同内合格产品；因人为原因造成的损坏，由投标方负责免费维修，但更换的零配件费用由招标方承担或招标方自行购置零配件；售后服务响应时间不超过1个工作日，若不能用传真及电话解决，投标方应在2个工作日内派人到现场解决问题，如果在2个工作日内无法解决问题，需提供备机。投标方需建立设备维护维修记录和档案，并由双方签字确认；在质保期内，如需返修产品货运费由投标方全部承担；在质保期外，对损坏的配件在接到甲方通知的8小时内给予解决报价，价格不得高于市场价格及与甲方商议时的投标价格。并且在15天内进行更换到位；在质保期外，返修产品返回维修货运费由乙方承担，发回使用由甲方承担货运费。
配件要求 | 提供设备的配件必须在6年内都有配件进行更换，供货周期不得超过5天。
培训要求 | 为招标方的设备使用人员和维护人员进行免费培训，培训次数至少为1次，培训时间双方另行协商，培训地点为设备交货地，并由双方签字确认。
安装及验收 | 招标方负责设备安装及调试
产品执行标准 | JB/T 6878或Q/GZGP32等国家现行规范
…

## 招标设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表
招标设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表
投标单位全称：
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 制造商 | 国籍 | 技术参数 | 详细性能描述 | 采购设备配置要求 | 具体偏离 内容、范围
主要部件：
主要材料：
辅助材料：

## 技术规格偏离表
技术规格偏离表
投标单位全称：
序号 | 名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明
说明：如投标文件与招标文件要求一致，可说明无偏离。

## 设备年度招标供应商资质要求
供应商资质要求表
设备年度招标供应商资质要求
招标项目：各种型号的空调水泵，热水泵，排污泵；
投标单位全称：
联系人、电话、邮箱：
供应商基本要求（品类根据各类设备选择以下资质项目，并填写具体要求。如需增加资质项目，加在“备注栏” | [10 empty] | 备注
| 企业注册资金要求（万元） | 企业员工人数要求 | 年销售额要求 | 市场占有率要求 | 企业经营面积要求 | 企业成立时间要求 | 主要检测设备要求 | 主要生产产品要求 | 研发人员要求 | 认证资质要求
招标方要求 | ＞500万 | ＞50 | ＞500万 |  | ＞2000M2 |  |  | 生产各种型号的的空调水泵，热水泵，排污泵 | ＞10 | 具有设备制造资质
投标方填写
投标单位填写注意事项： 按照以上项目填写，不要删除行和列，不需要填写的空白即可。此表以电子版存入优盘与招标资质资料一并提交。