## 设备报价表
2018年设备年度采购招标结果统计——空调机组
序号 | 设备名称 | 招标要求（制冷量参数） | 供应商
|  |  | 供应商A |  |  |  |  | 供应商B |  |  |  |  | 供应商C |  |  |  |  | 供应商D |  |  |  |  | 供应商E |  |  |  |  | 供应商F
|  |  | 型号 | 制冷量（kw） | 单价 | 制造商/产地 | 货期 | 型号 | 制冷量（kw） | 单价 | 制造商/产地 | 货期 | 型号 | 制冷量（kw） | 单价 | 制造商/产地 | 货期 | 型号 | 制冷量（kw） | 单价 | 制造商/产地 | 货期 | 型号 | 制冷量（kw） | 单价 | 制造商/产地 | 货期 | 型号 | 制冷量（kw） | 单价 | 制造商/产地 | 货期
1 | 水冷螺杆式冷水机组（大小偏差±5%） | 135KW | [5 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 |  | 165KW
3 |  | 205KW
4 |  | 270KW
5 |  | 330KW
6 |  | 410KW
7 |  | 460KW
8 |  | 520KW
9 |  | 590KW
10 |  | 660KW
11 |  | 755KW
12 |  | 820KW
13 |  | 890KW
14 |  | 990KW
15 |  | 1060KW
16 |  | 1120KW
17 |  | 1200KW
18 |  | 1250KW
19 |  | 1320KW
20 |  | 1420KW
21 |  | 1490KW
22 |  | 1560KW
23 | 风冷螺杆式热泵机组（大小偏差±5%） | 60KW
24 |  | 370KW
25 |  | 449KW
26 |  | 505KW
27 |  | 586KW
28 |  | 663KW
29 |  | 717KW
30 |  | 802KW
31 |  | 898KW
32 |  | 1035KW
33 |  | 1172KW
34 |  | 1326KW
35 |  | 1434KW
36 |  | 1604KW
37 | 热泵型模块式风冷机组（大小偏差±5%） | 60KW
38 |  | 100KW
39 |  | 130KW
40 | 单冷型模块式风冷机组（大小偏差±5%） | 60KW
41 |  | 100KW
42 |  | 130KW
43 | 模块控制 | 模块控制
44 | 直膨式空气处理机组（循环风）-热泵型 | 20-158kw（分别做所有型号报价）
45 | 直膨式空气处理机组（循环风）-单冷型 | 20-158kw（分别做所有型号报价）
46 | 直膨式空气处理机组（全新风）-热泵型 | 20-158kw（分别做所有型号报价）
47 | 直膨式空气处理机组（全新风）-单冷型 | 20-158kw（分别做所有型号报价）
48 | 铜管（含保温棉、电源线） | 所有管径规格（米）
49 | 制冷剂 | 以铜管双回管路米计价
备注：空调设备经安装调试完成，经过验收合格，设备保修期≥3年；

## 主要零部件及易损件报价
设备年度采购招标结果统计——主要零部件和易损件报价表
序列 | 名称 | 招标品牌/规格型号/其他（由招标方填写） | 供应商A名称：
|  |  | 型号响应 | 品牌响应 | 单价 | 报价有效期 | 偏离描述
水冷螺杆式冷水机组 | 压缩机
控制箱模块
电子膨胀阀
水温传感器
干燥过滤器
吐出止回阀
冷凝器
蒸发器
风冷螺杆热泵机组 | 压缩机
控制箱模块
电子膨胀阀
水温传感器
干燥过滤器
吐出止回阀
冷凝器
蒸发器
单冷模块式风冷机组 | 压缩机
控制箱模块
电子膨胀阀
水温传感器
干燥过滤器
吐出止回阀
冷凝器
蒸发器
直膨式空气处理机组 | 电机
减震器
叶轮
轴承
皮带
过滤器
加热器
配件报价有效期为5年

## 设备配置及技术参数要求表
设备年度采购招标结果统计——设备配置及技术参数要求表
技术项目 | 技术项目要求详细描述（由招标方填写） | 供应商A名称：
|  | 对招标要求响应情况具体描述： | 偏离描述
总体要求： | 1、 投标方所有设计与配置必须符合招标方的招标书中各项要求，设备吊装就位前与招标方项目负责人结合现场实际状况，制定最终确认方案，并由招标方提供设备相关施工图纸、按合同设备清单和招标质量标准供货，并建立质量保证体系、设备、内容和装置必须符合国家适用代码和地方记录代码，投标方负责取得他们产品国家代码的批准。
2、坚守说明：未得到招标机构设备部门的更改书面通知，投标方不得对设备进行任何更改。如投标方未得到招标机构的认可即进行的任何更改、修改或代替，导致的修正所需费用由投标方全部负责。
3、设计的变更：任何设计上的改变，投标方应取得人人乐连锁商业集团股份有限公司书面同意。改变的请求应以书面形式提出，并允许招标方有足够的时间，在不影响到货日期的条件下同意或反对这种改变。履行这些手续并不意味着同意改变设计，所有的改变必须用书面的文件来证实。
水冷螺杆式冷水机组 | 设计工况下满负荷制冷效率（COP）：5．0以上；
噪音（dB/A）：85（dB/A）以下；
冷媒：满足环保标准；
半封闭螺杆式压缩机，星-三角启动，380V-3相-50Hz电源；
管壳式冷凝器，通路（回程）数2或以上；工作压力/最大承压（MPa）1．0或以上，污垢系数（m2•℃/kW）0．044；
满液式壳管式蒸发器，筒体保温材料类型及厚度（mm）发泡型聚乙烯保温（25 mm或以上）；通路（回程）数2或以上；工作压力/最大承压（MPa）1．0或以上；冷冻水进出水温度（℃）12/7；污垢系数（m2•℃/kW）0．018；
人机界面类型、采用微电脑控制中心智能化管理：中文液晶触摸；
安全装置：高压开关、卸压阀、低压保护、结冰期温度自动调节保护、高压排气保护、冷冻水中断延时、压缩机电机过热保护、过电流中断和启动相保护、反相;
风冷螺杆热泵机组 | 设计工况下满负荷制冷效率（COP）3．2以上;
噪音（dB/A）72（dB/A）以下;
冷媒:满足环保标准;
半封闭螺杆式压缩机；星-三角启动，380V-3相-50Hz电源，
交叉翅片盘管式冷凝器安全装置：通路（回程）数2个或者以上；
水侧热交换器：钎焊板式，通路（回程）数 2个或者以上；工作压力/最大承压（MPa）1．0或以上；冷冻水进出水温度（℃）12/7；
高压保护开关、低压保护开关、压缩机过热保护、冻结保护、过电流继电器（压缩机）、过电流继电器（风机）、欠相反相保护、压缩机排气过热保护.
单冷模块式风冷机组 | 设计工况下满负荷制冷效率（COP）3．2以上;
噪音（dB/A）65（dB/A）以下;
冷媒:满足环保标准;
半封闭螺杆式压缩机；星-三角启动，380V-3相-50Hz电源，
交叉翅片盘管式冷凝器安全装置：通路（回程）数2个或者以上；
水侧热交换器：钎焊板式，通路（回程）数 2个或者以上；工作压力/最大承压（MPa）1．0或以上；冷冻水进出水温度（℃）12/7；
高压保护开关、低压保护开关、压缩机过热保护、冻结保护、过电流继电器（压缩机）、过电流继电器（风机）、欠相反相保护、压缩机排气过热保护.
直膨式空气处理机组 | 整机无冷桥设计和全方位无漏风设计；
噪音（dB/A）65（dB/A）以下;
机组采用高新压缩机，低噪色空调专用风机，各部件均经过严格认可，结构、系统和机组运行稳定；
室外机采用多个压缩机并联设计，室外机模块化组合，分级启动，有效降低对电网的冲击；
多档冷量调节，满足不同负荷条件下能量需求，降低运行费用；
表冷段采用盘管由翅片和无缝铜管以机械涨管方式牢牢结合而成。所有盘管出厂前均按国际要求充氮气进行耐压测试，确保部泄漏，表冷器后可设铝合金挡水板，进一步防止表冷器漂水现象，配置不锈钢表冷器边框；
热保护装置：电加热段提供超温保护器节点。
过滤段：采用快速夹紧装置，以确保气密性以及过滤器除尘效率，持久密闭，规格统一，更换便捷；
标配过滤器正面检修或者侧面根据现场决定；
标配板式过滤器：铝合金边框，厚度大于等于4英寸，过滤效率大于等于90%，容尘量大、阻力低、密封性好；
设计寿命： | ≥20年
备注： | 以上配置要求为基本需求，如果在满足国家标准上有更好技术可以在招标文件提供文件说明并且提供技术文件；

## 供应商服务要求表
设备年度采购招标结果统计——供应商服务要求表
服务项目 | 项目要求详细描述（由招标方填写） | 供应商名称：
|  | 供应商对招标要求响应描述： | 偏离描述
赠送条款
免费质保期 | 整机≥3年
交货期和交货地点 | 订单或合同下达后26天到货,并在2天内吊装就位完毕,投标人应负责将中标设备运抵招标方指定的全国可能的工地，并负责卸车就位、调试到位、至设备正常运转。
响应时间 | 投标方应设立专职的维修服务部门和网络，可提供每天24 小时售后服务，维修人员必须4小时内赶到现场．并可连续进行工作，直至故障修复完全恢复正常服务为止，如不能解决问题，甲方保留索赔的权利。乙方需建立设备维护维修记录和档案，并由甲乙双方签字确认。
付款 | 预付款３０％，按合同所规定的全部货物到货并安装调试至正常使用，并经甲方确认无误后，乙方向甲方提供送货单、全额发票、合同复印件及有甲方签字盖章的验收单，甲方在收到正确付款资料后30个工作日内支付乙方合同总额的６5%；剩余5%为质保金，保修期满后支付质保金；
售后服务 | 售给招标方的中央空调机组，在保修期内免费更换一次冷冻油及过滤器，具体更换时间双方可根据油质情况来定。
在保修期内，由于设备本身质量原因造成的非人为故障、磨损、损坏等其它任何缺陷，都由投标方免费修理、更换；
保修期满时，由投标方专业技术人员和招标方代表对本标书合同范围内的设备进行另一次全面检查，应对所有设备进行整体测试和试运行，并呈交有关测试及试运行报告给招标方审阅、验收。
保修期保养包括对机械、电气、控制装置作系统的定期检查、调校和润滑；
投标方应设立专职的维修服务部门和网络，可提供每天24 小时售后服务，维修人员必须4小时内赶到现场．并可连续进行工作，直至故障修复完全恢复正常服务为止；
配件要求 | 设备在其规定使用年限内，投标方将无条件为招标方提供零配件（价格按“易损配件价格表”标准执行）；
乙方应承诺其提供的设备进行终身维修制，如甲方需要购买乙方的设备配件，乙方按年度投标的配件价格执行，提供技术支持，提供设备维修服务。
配件供货周期不得超过7天。
培训要求 | 投标方需提供免费培训，并应积极配合招标方的人力培训计划，对所提供的设备进行操作、维护等不同层次的培训工作，并提供相关培训资料。培训次数为每年不低于1次/年，培训时间和地点由双方另行协商。
安装及验收 | 吊装就位单位必须具有五年以上安装经验，具备相关资质
投标方就负责整个合同内容完整的系统设备就位、调试、试运行以及与相关设备的联调，对保修期内设备质量及系统正常运行负责。
空调机组上的压力容器必须符合国家最新固定式压力容器相关标准，所有压力容器出厂资料、特检院的检测合格证必须在验收时一并交付给人人乐总部设备部签收（含相关设备合格证）。
设备配电图纸、设备使用说明书（电子档同步提交）、相关合格证等在验收时一并移交；

## 使用问题和意见
使用问题和意见
投标单位填写-供应商名称
使用问题和意见 | 响应描述（处理和改进） | 偏离说明

## 招标设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表
供应商A 招标设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表
投标单位全称：
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 制造商 | 国籍 | 数量 | 技术参数 | 详细性能描述 | 采购设备配置要求 | 具体偏离 内容、范围
主要部件：
主要材料：
辅助材料：

## 技术规格偏离表
供应商A-技术规格偏离表
投标单位全称：
序号 | 名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明
说明：如投标文件与招标文件要求一致，可提交空表。

## 设备年度招标供应商资质要求
供应商资质要求表
设备年度招标供应商资质要求
招标项目：2018年各种型号的水冷螺杆式冷水机组、风冷螺杆式热泵机组
投标单位全称：
联系人、电话、邮箱：
供应商基本要求（品类根据各类设备选择以下资质项目，并填写具体要求。如需增加资质项目，加在“备注栏” | [10 empty] | 备注
| 企业注册资金要求（万元） | 企业员工人数要求 | 年销售额要求 | 市场占有率要求 | 企业经营面积要求 | 企业成立时间要求 | 主要检测设备要求 | 主要生产产品要求 | 研发人员要求 | 认证资质要求
招标方要求 | ＞1000万 | ＞50 | ＞1000万 |  | ＞5000M2 |  |  | 生产各种型号的水冷螺杆式冷水机组、风冷螺杆式热泵机组 | ＞10 | 具有设备制造资质
投标方填写
投标单位填写注意事项： 按照以上项目填写，不要删除行和列，不需要填写的空白即可。此表以电子版存入优盘与招标资质资料一并提交。