## 技术参数要求表
序号 | 设备名称 | 技术参数描述 | 是否允许偏差 | 最大偏离值
1 | 风柜/风机/风机盘管 | 使用电源：三相380V/50Hz或二相交流220V/50HZ | 否
2 | 风柜/风机/风机盘管 | 允许电压有±10%的波动，频率有±1HZ的波动。 | 是 | 电压:±10% 频率:±1HZ
3 | 风柜/风机/风机盘管 | 设计使用寿命：8年以上，运行噪音≤65dB。 | 否
4 | 风柜/风机盘管 | 机组的接水盘要求采用304或202#1mm不锈钢板，具有防水飞技术并保证排水设计合理； | 否
5 | 卧式风柜 | 可靠的控制系统,自带控制柜，风柜采用星三角启动 | 否
6 | 风柜 | 采用波纹板式中效过滤网。 | 否
7 | 风柜/风机/风机盘管 | 名牌低噪声双进风离心风机； | 否
8 | 风柜/风机/风机盘管 | 名牌的含油耐磨轴承 | 否
9 | 风柜/风机盘管 | 不小于φ12.7×0.45/φ15.88×0.45无氧紫铜管 | 否
10 | 风柜 | 必须有检修门 | 否
11 | 风柜/风机 | 优质高强度铝合金框架 | 否
12 | 风柜/风机 | 箱板需采用高强度的双层夹芯钢板 | 否
13 | 吊顶风柜 | 风量超过20000立方/小时的需自带控制柜，风柜采用星三角启动。 | 否