- 招标公告

- 发布时间：2023-5-5

西安市人人乐超市有限公司对西安区域23家门店2023至2024年度中央空调系统水处理维护进行招标，欢迎有资质的单位前来投标。

一、招标方名称：西安市人人乐超市有限公司

二、标书套数：标书套数一套

三、项目名称：西安市人人乐超市有限公司中央空调系统水处理维护

四、招标方式：暗标形式

五、投标单位资质要求：

1、必须具有承担本招标项目所需的专业资格资质

2、中国国内注册，独立法人资格

3、在以往3年内没有腐败或欺诈行为

六、投标资质预审时间：2023年5月15日10：00点

七、投标资质预审地点：西安市人人乐超市有限公司大会议室

八、投标书提交时间：2022年5月5日--5月12日

九、开标及议标时间：截标后3个工作日内

十、投标文件：用中文编写，用A4纸张打印。

十一、联系电话：薛黄义  15389253867

十二、技术参数要求：

1、循环水水质指标：（按照新国标GB50050-2007）

| 项目 | 冷却水（敞开水） | 冷冻水（封闭水） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH值 | 6.8~9.5 | 6.8~9.5 |  |
| 总硬度（CaCo3 ） | ≤600 | ≤600 | mg/1 |
| 总碱度 | ≤500 | ≤500 | mg/1 |
| 电导率 | ≤2500 | ≤2500 | us/cm |
| 浊度 | ≤20 | ≤20 | mg/1 |
| 总铁 | ≤1.0 | ≤1.0 | mg/1 |
| 总铜 | ≤0.1 | ≤0.1 | mg/1 |
| 细菌总数 | ﹤1×105 | ﹤1×105 | 个/ml |
| 钢腐蚀率 | / | ≤0.075 | mm/a |
| 铜腐蚀率 | / | ≤0.005 | mm/a |

- 水处理期间，循环水浓缩倍数：2.5～3.5。

- 有效抑制冷却水塔区域青苔、菌、藻类的生长。

- 有效抑制循环冷冻水管路发生再腐蚀。

十三、乙方权利和义务：

13.1.每年对蒸发器通炮1－2次，具体要求为：

13.1.1.打开蒸发器两头端盖用管道专用清洗机对蒸发器管束进行物理清洗，除去管束里的杂物和污泥使每条管束保持畅通。要做到清洗每条铜管。拆卸过程中如损坏密封圈的情况应及时更换新的密封圈，保证蒸发器水室不漏水，设备能正常运行，端盖用打磨机打锈，并涂上防锈漆，待漆干透后装上端盖，使之完全复原。

13.2.冷冻水系统初次清洗处理：

13.2.1.人工清洗膨胀水箱。

13.2.2.从膨胀水箱投加杀菌清洗剂，除锈除油清洗剂，开启循环水泵循环24-62小时，以除去整个管路系统的锈、垢、油污等障碍物。

13.2.3.清洗达到效果后从最低点打开排污阀排去清洗剂。

13.2.4.拆洗冷冻水系统所有的丫型水过滤器。对过滤网中的锈、砂及污泥等杂物清洗干净后安装复原。拆卸过程中如发现系统阀门或过滤器有损坏或关不到位的情况应及时登记型号尺寸等参数并在2小时内上报甲方门店设备维护部负责人，以便及时更换维修。

13.2.5.对系统重新补水并排除系统内空气。

13.2.6.水质清澈后应从膨胀水箱里及时投加预膜剂、杀菌剂、高效缓蚀剂。加药完毕后开启循环水泵至药液均匀。

13.3.冷冻水系统水质维护

13.3.1.每2个月（即逢单月）人工清洗膨胀水箱一次。

13.3.2.每季度向冷冻水系统投加杀菌剂一次。为防止微生物的抗药性，采用两种杀菌剂交替投加。

13.3.3.每月取一次冷冻水监测药剂浓度。药剂浓度须达到陕西省地方标准要求。

13.3.4.每季度取冷冻水水样一次进行化验分析，并于五天内向甲方递交水质报告表。

13.3.5.经水处理后，蒸发器内的铜管应无结垢，无锈蚀，保持良好的热交换率。空调主机蒸发器冷冻水进出水温度之差在正常情况下应大于4℃。

13.4.每年对冷凝器通炮1－2次。具体要求为：

13.4.1.打开冷凝器两头端盖用管道专用清洗机对冷凝器管束进行物理清洗，除去管束里的污泥使每条管束保持畅通。要做到清洗每条铜管。拆卸过程中如损坏密封圈的情况应及时更换新的密封圈，保证冷凝器水室不漏水，设备能正常运行。端盖用打磨机打锈，并涂上防锈漆，待漆干透后装上端盖，使之完全复原。

13.4.2.清洗完成后，用药剂专用水泵及钝化预膜药剂对冷凝器进行钝化预膜处理。使管束的壁上形成保护膜。

13.5.冷却水系统初次清洗处理：

13.5.1.人工清洗冷却塔外部、内部填料及集水盘，拆洗冷却塔出水过滤器、冷却水泵回水过滤器。

13.5.2.从冷却塔投加杀菌清洗剂，除锈除油清洗剂，开启循环泵循环24-62小时，以除去整个管路系统的锈、垢、油污等障碍物。

13.5.3.清洗达到效果后从最低点打开排污阀排去清洗液。

13.5.4.拆洗冷却水系统管道上的丫型过滤器，对过滤网中的锈、砂及污泥等杂物清洗干净后安装复原。

13.5.5.对系统重新补水后排去管道中的空气。调整冷却塔供水管阀使布水均匀。

13.5.6.水质清澈后应从冷却塔及时投加预膜剂、杀菌剂、高效阻垢缓蚀剂。加药完毕后开启循环水泵至药液均匀。

13.6.冷却水系统水质维护

13.6.1定时对冷却系统每周加药一次，.每个月清洗冷却塔塔盘一次，清洗标准应达到塔盘洁白无粘泥或黄锈。

13.6.2.每季度冲洗冷却塔填充料一次，冲完拆洗冷却水系统管道上的丫型过滤器。

13.6.3.每月取一次冷却水水样，进行分析测试，并于五天内向甲方递交分析报告。

13.6.4.经水处理后，冷凝器内的铜管应无结垢，无锈蚀，保持良好的热交换率。空调主机冷凝器的冷却水进出水温度之差在正常情况下应在4-5℃之间。

凝温度与冷却水出水温度之差应≤1℃。

13.7.提供冷冻系统合同期内日常水质处理用药（其中包括缓蚀剂、杀菌剂等）。

13.8.提供冷却系统合同期内日常水质处理用药（其中包括杀菌剂、阻垢缓蚀剂、冬季停机湿保剂等）。

13.9.停机阶段，冷却水系统投加防锈湿保剂进行湿保处理。

13.10.加强现场工作人员的教育，具有良好的节约意识；每次作业完成后自行清理作业遗留垃圾等废弃物。

13.11.每次作业完成后必须有甲方相关人员签字认可，并接受、配合甲方的检查。

- 西安市人人乐超市有限公司中央空调水处理项目

| 序号 | 分店名称 | 设备情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西关店 | 空调直燃机组制冷量1774KW/台×2台 |
|  |  | 空调冷却塔900冷吨/台×2台 |
| 2 | 北关店 | 空调直燃机组制冷量1450KW/台×2台 |
|  |  | 空调冷却塔700冷吨/台×2台 |
| 3 | 赛高店 | 空调直燃机组制冷量1745KW/台×2台 |
|  |  | 大金冷水机组制冷量1450KW/台×1台 |
|  |  | 空调冷却塔700冷吨/台×2台 |
| 4 | 友谊店 | 顿汉布什冷水机组制冷量2374KW/台×2台 |
|  |  | 空调冷却塔700冷吨/台×2台 |
|  |  | 冷链系统125冷吨水塔1台；水冷式冷凝器2台 |
| 5 | 东门店 | 特灵冷水机组制冷量785KW/台×1台 |
|  |  | 空调冷水机组制冷量1136KW/台×1台 |
| 6 | 户县店 | 麦克维尔风冷热泵机组制冷量785KW/台×2台 |
| 7 | 景泽店 | 大金风冷热泵机组制冷量785KW/台×1台 |
| 8 | 南郊店 | 开利冷水机组制冷量3059KW/台×2台 |
|  |  | 空调冷却塔700冷吨/台×2台 |
| 9 | 玉祥门店 | 大金风冷热泵机组制冷量450KW/台×2台 |
| 10 | 未央店 | 大金冷水机组制冷量1540KW/台×2台 |
|  |  | 空调冷却塔700冷吨/台×2台 |
| 11 | 凤城五路店 | 麦克维尔冷水机组制冷量1029KW/台×2台 |
| 12 | 豪佳店 | 大金冷水机组制冷量1540KW/台×2台 |
|  |  | 空调冷却塔250冷吨/台×4台 |
| 13 | 文苑店 | 空调直燃机组制冷量1160KW/台×2台 |
|  |  | 空调冷却塔700冷吨/台×2台 |
| 14 | 凤城五路二店 | 麦克维尔冷水机组制冷量 2812 KW/台×3台 |
|  |  | 麦克维尔风冷机组制冷量 794 KW/台×1台 |
|  |  | 空调冷却塔 1500冷吨/台× 1 台 |
| 15 | 青东村店 | 特灵冷水机组制冷量1418KW/台×1台 |
|  |  | 麦克维尔冷水机组制冷量1450KW/台×1台 |
|  |  | 空调冷却塔 450冷吨/台×2台 |
| 16 | 明光店 | 水冷式冷凝器2台 |
|  |  | 冷链系统125冷吨水塔1台 |
| 17 | 世纪大道一店 | 冷链系统125冷吨水塔1台 |
|  |  | 水冷式冷凝器2台 |
| 18 | 玉泉二店 | 冷链系统125冷吨水塔1台 |
|  |  | 水冷式冷凝器2台 |
| 19 | 宝鸡金台店 | 麦克维尔冷水机组制冷量1029KW/台×2台 |
|  |  | 空调冷却塔 400 冷吨/台× 2台 |
|  |  | 冷链系统125冷吨水塔1台；水冷式冷凝器2台 |
| 20 | 金旭店 | 冷链系统125冷吨水塔1台；水冷式冷凝器2台 |
| 21 | 曲江一店 | 冷链系统125冷吨水塔1台；水冷式冷凝器2台 |
| 22 | 秦皇店 | 麦克维尔冷水机组制冷量1000KW/台×2台 |
|  |  | 空调冷却塔500 冷吨/台× 2台 |
|  |  | 冷链系统125冷吨水塔1台；水冷式冷凝器2台 |
| 23 | 科技二店 | 冷链系统125冷吨水塔1台 |
|  |  | 水冷式冷凝器2台 |
|  |  | 合计 |

第二部分  投标资质的预审

一、资质审核对象：有意向参与此次投标的单位。

二、资质审核人：由招标方成立的招标小组各成员

三、资质审核时间：2023年5月15日10：00点

四、资质审核地点：西安市人人乐超市有限公司分公司大会议室

五、资质审核要求：

1) 各有意参与此次投标的单位应准时到达现场，当面提交相关资质材料；

2) 资质材料必须真实、准确，一经发现不实情况，将取消投标资格；

3) 提交资质材料中不能涉及此次投标费用情况，否则，取消投标资格；

4) 提交资质材料包含以下部分：

  投标资格后审申请书，加盖公章；

  投标单位营业执照副本复印件、税务登记证（国、地税）复印件并加盖公章；

  投标单位服务资格资质文件并加盖公章；

  法定代表人身份证明书加盖公章；

  法人授权委托书加盖公章；

  近几年内承接的相同工程，提供至少一份合同复印件（详细条款可略）加盖公章；

 投标单位服务体系

1、服务机构的地址、电话、联系人；

2、保养、维修计划及响应时间；

 其他与投标相关的技术文件

刘、投标保证金：

1、投标保证金的提交：

（1）投标人应提交金额为人民币20000元大写贰万元整的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

（2）投标保证金必须以银行转账方式提交，划账时须在银行划款单用途栏上注明本次招标编号和投标单位的简称(5个字以内)。

（3）保证金必须在递交报价文件截止日，到达本次投标指定的账户，否则报价无效。

(4)保证金必须以投标单位名义汇入指定账户，保证金以个人名义汇入或现金存入视为无效，报价当天拒收以现金方式提交的保证金。

(5)投标人保证金汇错账号的作废标处理。

(6)保证金收款人资料：

收款人：西安市人人乐超市有限公司

开户银行：中行南二环支行

账号：102452517180

2、投标保证金退还情况：

(1)在下列情况下投标保证金将及时无息退还投标人：没有违规违纪的未中标人；按规定签订合同并按规定交纳履约保证金的中标人。

(2)下列情况下应没收其投标保证金：投标人在投标有效期内撤回投标；投标人不按要求签订合同或不缴纳履约保证金；投标人中标后放弃维保；投标人在投标有效期内有违规违纪行为等。

3、本次招标采用暗标制，招标方将根据投标方投标文件评选合作单位。